##### fenêtre 1 vantail E30

# Système

Cette gamme permet la réalisation d’une fenêtre à un vantail avec cloisons ou châssis fixes latéraux isolés thermiquement et proposant un classement au feu pare-flammes E30.

Dans tous les cas, les éléments réalisés devront être conformes aux conditions de validité des classements de résistance au feu figurant dans les procès-verbaux d’essais.

On utilisera le PV 12-A-087 + Ext 13/2 ou équivalent de chez Forster validé par le laboratoire EFECTIS.

Les profilés sont constitués de deux tubes acier laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir d’un feuillard acier Sendzimir d'épaisseur 15/10èmes. Ils sont assemblés entre eux par soudure laser sur un treillis isolants en acier inoxydable, simple ou double selon les sections de profilés.

Les profilés ainsi constitués en usine font 70 mm de profondeur (88mm pour l’ouvrant) et sont entièrement métalliques. Exempts de tout isolateur synthétique, ils respectent parfaitement l’environnement, puisque 100% acier recyclable.

Les profilés répondent aux normes NFP 24-301 et sont reconnus traditionnels par le CSTB (donc sans avis technique) tout en étant conforme au marquage CE.

Le système sera conforme à la norme produit portes et fenêtres EN 14351.

# Fabrication et traitement de surface

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d'un surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers), ils reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité optimale des traitements de surfaces.

# Caractéristiques des profilés

Les profilés utilisés auront les caractéristiques suivantes :

  - Dormant

Il est constitué de profilés acier d’épaisseur 15/10mm

- section 50 x 70mm pour les montants et la traverse haute

- section 70 x 70mm avec gorge formant garde à l’eau pour la traverse basse

Les profilés sont munis d’un joint de qualité spécifique au feu installé en fond de feuillure du dormant côté vantail et collé par colle (FORSTER).

  - Ouvrant

Il est constitué de profilés acier d’épaisseur 15/10mm de section 60 x 88mm ou 70 x 88mm.

# Drainage et étanchéité des ensembles

Les profilés sont munis d’un joint de qualité spécifique au feu inséré dans les gorges prévues à cet effet.

Les profilés peuvent être équipés de busettes de drainage soit :

- en polyamide 6.6 diamètre 10mm, placées en partie basse de chaque baie à 80mm des extrémités latérales de la baie et 15 mm de l’extrémité haute du profilé.

- en polyamide 6.6 diamètre 9,5 mm placées en partie basse de chaque baie à 160mm des extrémités latérales de la baie et 8 mm de l’extrémité haute du profilé.

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront être effectués selon les directives du DTU 39.

# Maintien et étanchéité des vitrages

Le maintien des vitrages est réalisé par un simple parclosage en acier de la gamme Forster unico. Les parcloses sont fixées sur l’ossature par boutons de parclose placés à 70mm des angles puis répartis au pas maximal de 300mm et par vis M5x30mm réparties à raison de une par milieu de parclose.

Une bande de joint est mise en œuvre en fond de feuillure de chaque profilé constituant les traverses, sur toute leur longueur et dans la continuité sur une hauteur de 200mm latéralement pour en assurer l’étanchéité.

Le calage des vitrages est assuré par des cales en hêtre de masse volumique théorique minimale de 460 Kg/m3 et de section 100x ép. du vitrage x 5mm placées en dessous des vitrages à 100mm des angles des baies sur des cales en aluminium de section 100x24x8 ou 100x41x3. Le jeu en fond de feuillure à prévoir est de 8mm et prise en feuillure de 12mm.

# Vitrages

L’ossature définit des baies obturées par des vitrages PILKINGTON Pyrodur 30-200 montés en isolant d’épaisseur 24 à 43mm. Composition à choisir dans la liste présentée dans le PV de référence.

# Quincailleries

Le vantail est articulé par 2 paumelles cylindriques en acier appartenant à un kit de fermeture oscillo-battant dont la référence (FORSTER) varie en fonction des dimensions du vantail et du sens d’ouverture de ce dernier.

La quincaillerie assure 12 points de fermeture à raison de 4 par côté et 2 en parties haute et basse. L’ensemble est manœuvré par une béquille à clef (FORSTER).

Ou :

Le vantail est équipé de quincaillerie de type oscillo-battante invisible avec gâches inox et assurant 12 points de fermeture.

# Encadrements autorisés

- Jonction sur cloison vitrée (selon PV 12-A-086). ). Pour les grandes dimensions on pourra réaliser une jonction entre châssis grâce à des vis de dimension diam.4,8x45mm ou 4,8x70mm selon la section des profilés utilisés réparties en quinconce au pas de 300mm. Une bande de joint est mise en œuvre sur chacun des profilés situés à la jonction entre les châssis.

- Jonction en ligne ou a 90° sur poteau métallique stable au feu.

- Jonction sur du béton armé :  densité >2200 kg/m3 et épaisseur >200mm

- Jonction sur du béton cellulaire : densité >500 kg/m3 et épaisseur >200mm

- Jonction sur des murs en maçonnerie : densité >500 kg/m3 et épaisseur >200mm

La fixation est réalisée par vis HUS de diam.7,5x120mm (HILTI) placées à 225mm des angles puis réparties au pas de 650mm après interposition d’une couche de laine de roche (ROCKWOOL) de 30mm d’épaisseur et de masse volumique théorique 80kg/m3.

# Avis de chantier

Toutes modifications dans la réalisation par rapport aux PV d’essais de référence (exemple fixation sur un autre type de support tel que précadre, bois, etc) sera à justifier par un avis de chantier à la charge du présent lot et à demander auprès d’un laboratoire agréé par le ministère de l’intérieur.

# FABRICANTS

Il est conseillé de faire appel aux entreprises titulaires du marquage NF ou de la marque Secuflam, qui sont spécialisées dans le domaine de la menuiserie acier feu.

Voir www.asf-securite-feu.fr

La documentation technique de la gamme Forster UNICO ainsi que la liste des PV d’essais en cours de validité sont téléchargeables au format PDF sur le site www.forster-profile.ch  dans la rubrique « Téléchargement »

Les passeports CE des portes Forster UNICO conformément à la norme de produit EN 14351-1 sont également disponibles sur le site www.forster-profile.ch.

# Text boxes

Ce descriptif est basé sur un seul numéro de PV. D’autres solutions de remplissage peuvent être disponibles. Consultez la liste des PV sur www.forster-profile.ch/téléchargement.