PORTES SIMPLE ACTION PARE-FLAMMES E60

# Système de profilés

Cette gamme permet la réalisation de blocs-portes simple action (et/ou de châssis fixes) pare-flammes de degrés E60, à 1 ou 2 vantaux, à ouverture intérieure ou extérieure, avec parties fixes latérales et/ou imposte.

Dans tous les cas, les éléments réalisés devront être conformes aux conditions de validité des classements de résistance au feu figurant dans les procès verbaux d’essais.

Aussi nous vous proposons le PV 11-A-506 ou équivalent.

L'ossature de ces éléments est réalisée à partir de profilés acier de type Forster presto, laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir d’un feuillard acier d'épaisseur 15/10èmes (en série 50).

Les profilés ont une profondeur de 50mm.

Ces profilés permettent de réaliser des constructions affleurées entre l’ouvrant et le dormant et présentant une face vue de 120, 130, 150 ou 160mm.

En traverse basse de la porte sera mis en œuvre :

|  | un profilé sans seuil. |
| --- | --- |
|  | Ou un profilé type H permettant l’insertion ou non d’un seuil automatique Stadi BS de chez ATHMER |
|  | Ou un profil associé à un autre profilé de seuil, l’ensemble proposant en partie basse une étanchéité par double joint |
|  | Ou un profilé associé à un joint pour combler une différence de niveau entre 2 planchers |
|  | Ou une plinthe constituée de deux tubes acier de 45x45x2mm et de deux parements de tôle acier d’ép. 2,5mm fixés par soudure bouchon. Hauteur maximum de 209mm. |

# Traitements des profilés

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d'un surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers), ils reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité de traitements de surfaces optimale.

# Quincailleries

## Paumelles

Chaque vantail est articulé par 2 paumelles et 1 pion anti-dégondage au minimum. Le pion anti-dégondage pourra être substitué par une paumelle.

Les paumelles pourront être à choix de type :

|  | 2 paumelles à souder (FORSTER) en applique sur le profilé |
| --- | --- |
|  | Ou 2 paumelles à visser (FORSTER) en applique sur le profilé |
|  | Ou 2 paumelles cachées (FORSTER) dans les profilés dormant et ouvrant de la porte |
|  | Ou 2 bras à souder (DORMA) associés à un pivot de sol cf eIII. |

Les paumelles à souder ou fixées mécaniquement dans la feuillure doivent être conformes à la Norme EN1191 classe de sollicitation 8 (1'000’000 de cycles à l’ouverture) selon EN 1124 qui définit la classification des performances exigées pour les portes des bâtiments publics.

## Verrouillage et fermeture :

Porte 1 vantail :

La condamnation du vantail sera réalisée par au moyen d’une serrure à 2 points de fermeture avec ou sans anti-panique (FORSTER)

Porte 2 vantaux :

La condamnation du vantail principal sera réalisée à choix par l’intermédiaire d’une serrure à 2 points de fermeture haut et médian avec ou sans anti-panique (FORSTER)

La condamnation du vantail secondaire sera réalisée à choix au moyen:

    - D’un verrou automatique à mortaiser HZ33F (DORMA) en traverse haute

    - ou d’une crémone encastrée à levier assurant 1 point de fermeture (FORSTER)

    - ou d’une crémone encastrée à levier assurant 2 point de fermeture haut et bas (FORSTER)

    - ou d’une serrure de commande pour verrouillage automatique assurant 1 point de fermeture, avec ou sans anti-panique (FORSTER)

    - ou d’une serrure de commande à levier pour verrouillage automatique assurant 2 points de fermeture haut et bas, avec ou sans anti-panique (FORSTER)

    - ou d’une crémone pompier assurant 2 points de fermeture haut et bas

    - ou sans verrouillage si le vantail principal se présente avec une serrure 2 points

## Contrôle d’accès:

    - Les serrures peuvent être associées à des ouvertures électriques médianes et/ou hautes maintenues par l’intermédiaire de gâches électriques à émission (EFF).

ou

    - En complément d’une serrure mécanique (FORSTER) citée précédemment on pourra mettre en œuvre en applique de la traverse haute côté feu uniquement un verrou supplémentaire électromagnétique TV100 ou TV 200 (DORMA) ou VCAn (GEZE)

## Manœuvre

Les serrures sont associées : à des béquilles, des boutons de portes, des barres anti-paniques (push-bar FORSTER), des poignées de tirage ou bâton de maréchal (bois, aluminium, acier ou inox), au choix en fonction de la serrure mise en œuvre, et en conformité avec le PV de référence.

## Fermeture

Le bloc-porte à un ou deux vantaux doit obligatoirement être muni d’un système de fermeture :

Variantes:

    - En applique selon liste disponible dans le PV de référence (DORMA, GEZE ou LEVASSEUR)

    - Encastré (invisible) dans la traverse haute de type ITS96 EN2-4 (DORMA).

    - Pivot de sol en complément des bras à souder décrits précédemment de type BTS (DORMA), Janus (SEVAX) ou TS (GEZE), installés dans les réservations au sol dans le béton puis scellés avec du mortier liquide.

## DAS en option

Les blocs-portes E60 ont également fait l’objet d’essais et de PV DAS (Dispositifs Actionnés de Sécurité) ( Voir PV concernés. Dans le cas particulier des ERP, des informations concernant l’obligation de certification « NF - Portes Résistant au feu » sont disponibles ici : www.asf-securite-feu.fr (réglementation, liste des entreprises certifiées, etc).

# Remplissages

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR,…) est assurée soit par du mastic silicone feu sur fond de joint, soit par des joints EPDM répondant aux spécifications de la norme NF P 85 301 conformément au  DTU 39. Si nécessaire, la mise en place de busettes sera prévue pour le drainage éventuel des vitrages en conformité avec le PV. Les vitrages seront posés en feuillure auto-drainante et ventilée selon les directives du DTU 39.

Les vitrages seront de type VETROFLAM (VGSI) de 6mm en montage monolithique, isolant ou feuilleté selon listing disponible dans le PV de référence.

Possibilité de mettre en œuvre des films adhésifs sur une surface maximale totale de 0,5m².

Le remplissage pourra être un panneau de surface maximum 2m² constitué de deux plaques de plâtre BA13 standard (Placoplâtre), d’épaisseur 12,5mm munis de parements en tôle d’acier d’épaisseur 10/10mm de part et d’autre, collés par Pyroscol. Une des tôles d’acier peut être recouverte par un des vitrages de la gamme SGG EMALIT EVOLUTION d’épaisseur minimale de 6mm.

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de manière invisible et sera assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs. Le choix du montage de la parclose se fera selon l’épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du côté intérieur. Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de câles d'assise résistantes au feu et de dureté appropriée laissant une libre circulation des eaux de drainage.

# Support

## Partie latérale fixe et/ou imposte

La porte peut être jonctionnée par soudure à une partie latérale et/ou imposte fixe.

Pour faciliter le transport et/ou la mise en œuvre, l’ensemble porte-imposte pourra être liaisonné ensemble par des manchons acier de dimensions 45x45x2 et de longueur 100 mm soudés au montant. Les traverses de l’autre partie sont fixées alors aux manchons par des vis M5x12 ou vis à tôle TF 4,2x12,7mm.

Ce manchonnage peut également être réalisé en fixation « dos à dos », limité à une hauteur d’ouvrage de 3m.

## Cloison fixe

Les blocs-portes E30 peuvent être intégrés dans de la cloison vitrée fixe EI60 (Forster Fuego Light).

## Sur structure acier :

Poteau constitué d’un tube acier 45x45x3mm protégé sur ses quatre faces par deux épaisseurs de plaques de plâtre Standard BA13 fixées par colle silicate et recouvertes d’un capotage en tôle d’acier ou aluminium, d’épaisseur 15/10mm et fixé par vis acier diam. 3,5x45mm.

## Sur cloison normalisée rigide :

      - soit du béton armé d’une densité supérieure à 2200kg/m3 et d’épaisseur supérieure à 150mm,

      - soit des parois en béton plein ou parpaings ayant une masse volumique d’au moins 1600kg/m3 et d’épaisseur supérieure à 150mm,

      - soit du béton cellulaire d’une densité supérieure à 500kg/m3 et d’épaisseur supérieure à 150mm.

Dans tous les cas la fixation de l’ouvrage au béton se fait au pas de 700mm au maximum. L’étanchéité périphérique est réalisée par bourrage de laine de roche, recouvert d’un silicone neutre ou d’une tôle d’habillage alu ou acier.

## Sur cloison légère 98/48 ou 120/70

En plaque de plâtre Placostil (PLACOPLÂTRE), Prégymétal (LAFARGE) et KS ou KF (KNAUF) disposant d’un procès verbal en cours de validité proposant au moins les performances EI60 pour les hauteurs envisagées.

# Avis de chantier

Toute modification au PV de référence (support, dimensions, etc) sera validée par avis de chantier que l’entreprise demandera à un laboratoire agréé.

# FABRICANTS

Il est conseillé de faire appel aux entreprises titulaires du marquage NF ou de la marque Secuflam, qui sont spécialisées dans le domaine de la menuiserie acier feu.

www.asf-securite-feu.fr

La documentation technique de la gamme Forster presto et la liste des PV d’essais en cours de validité sont téléchargeables au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement ».

# Text boxes

Ce descriptif est basé sur un seul numéro de PV. D’autres solutions de remplissage peuvent être disponibles. Consultez la liste des PV sur www.forster-profile.ch/téléchargement.