PORTES ACIER TOLEES ET AFFLEUREES EI30

# Système de profilés

Cette gamme permet la réalisation de blocs-portes simple action, tôlés et affleurés, coupe-feu de degrés EI30, à 1 vantail ou 2 vantaux, intégrables dans des parties fixes vitrées (latérales ou en imposte).

Dans tous les cas, les éléments réalisés devront être conformes aux conditions de validité des classements de résistance au feu figurant dans les procès-verbaux d’essais.

L'ossature de ces éléments est réalisée à partir de profilés acier de type Forster fuego light. Ces profilés se composent de deux tubes acier laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir d’un feuillard acier d'épaisseur 15/10èmes. Les tubes sont reliés entre eux par des goujons acier soudés de part et d’autre sur leurs faces internes. L’isolation thermique est assurée par une barrette de PROMATECT insérée au centre. Les profilés sont électrozingués d’usine.

L'étanchéité périphérique entre ouvrants et dormants est assurée par une double barrière de joints résistant au feu.

Ces profilés permettent de réaliser des constructions affleurées entre ouvrants et dormants. Les vantaux comportent une rainure spécifique permettant de recevoir le pli des tôles.

Les configurations suivantes sont possibles :

Portes 1 vantail :

Portes 2 vantaux :

# Traitement des profilés :

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d'un surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers…), ils reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité optimale du traitement de surface.

# Remplissages:

Les vantaux pleins sont réalisés avec des tôles acier de 2 mm d’épaisseur soudées sur chaque face des vantaux en profilés Forster fuego light et comprennent une isolation intermédiaire en laine minérale B2 (selon DIN 4102-A) d’une densité minimum de 165kg/m3 et d’épaisseur 60 mm (par ex. Flumroc Mega, Rockwool RFS, etc.).

Pour les parties vitrées latérales ou en imposte, ainsi que les occulus intégrés dans les vantaux, il convient d’utiliser les vitrages du fabricant PILKINGTON, de type « Pyrostop 30-xx », en montage simple ou isolant (se référer aux possibilités des PV d’essais).

Les occulus peuvent être circulaires (diam 600 mm maxi), ou carrés (600 mm de côté maxi), et installés dans les configurations suivantes :

Pour les parties fixes vitrées latérales ou en imposte des portes, l'étanchéité des vitrages est assurée par du mastic silicone sur fond de joint en fibre céramique ou par des joints EPDM (selon procès verbaux). En cas de nécessité, le drainage des remplissages devra être effectué selon les directives du DTU 39. Le maintien en feuillure des remplissages est assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs.

# Quincailleries :

La rotation des vantaux peut être assurée par des paumelles à souder ou à fixer mécaniquement :

Poids maximum des vantaux	250 kg

Passages libres maximum autorisés 	Porte 1 vantail : 	625 x 760 < H x L < 2500 x 1400

Porte 2 vantaux : 	625 x 1175 < H x L < 2500 x 2350

L’asservissement à la fermeture des vantaux peut être assuré par différents modèles de ferme-portes en applique ou encastré, mentionnés dans les PV d’essais.

La condamnation est assurée par une serrure à mortaiser à 2 points de fermeture (central + haut), mentionnée dans les rapports d’essais, disposant au besoin de la fonction anti-panique.

# Avis de chantier :

L’entreprise prévoira dans son offre un avis de chantier qui permettra d’utiliser le rapport d’essai Européen validé pour cette porte sur le marché Français.

# FABRICANTS

Il est conseillé de faire appel aux entreprises titulaires du marquage NF ou de la marque Secuflam, qui sont spécialisées dans le domaine de la menuiserie acier feu.

Voir www.asf-securite-feu.fr

La documentation technique de la gamme Forster fuego light ainsi que la liste des PV d’essais en cours de validité sont téléchargeables au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement ».