##### CLOISON Coupe-feu-EI90

# Système

Cette gamme permet la réalisation de cloisons intérieures ou extérieures (châssis fixes) coupe-feu de degrés EI90.

Dans tous les cas, les éléments réalisés devront être conformes aux conditions de validité des classements de résistance au feu figurant dans les procès-verbaux d’essais. On pourra ainsi utiliser le PV 11-A-091 ou équivalent.

L'ossature de ces éléments est réalisée à partir de profilés acier de type Forster fuego light. Ces profilés se composent de deux tubes acier laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir de feuillard acier d'épaisseur 15/10èmes et reliés entre eux par des goujons acier soudés de part et d’autre sur les faces internes de ces deux tubes. L’isolation thermique est assurée par trois barrettes de PROMATECT : une insérée au centre et les 2 autres à l’intérieur de chaque tube acier. Les profilés sont électrozingués d’usine. Ils proposeront une profondeur de 70mm.

L’ossature est constituée de montants et traverses périphériques formés des profilés :

- référence 734851 pour ossature périphérique de section hors tout 70x70mm

- référence 734852 pour l’ossature intermédiaire de section hors tout 70x90mm

# Traitements des profilés

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d'un surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers), ils reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité optimale des traitements de surfaces.

# Remplissages

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR…) est assurée soit par du mastic silicone feu sur fond de joint, soit par des joints EPDM répondant aux spécifications de la norme NF P 85 301 conformément au  DTU. 39.

Les vitrages seront de type PYROSTOP 90-102 d’épaisseur 37mm ou PYROSTOP 90-182 isolant (PILKINGTON) d’épaisseur 54mm.

Le remplissage pourra également être un panneau d’épaisseur 50mm constitué de 2 plaques POWERPANEL (FERMACELL) d’épaisseur 12,5mm, au centre un isolant référence 900301 (FORSTER) d’épaisseur 22mm et un habillage en tôle d’acier d’épaisseur 1,5mm ou un panneau d’épaisseur 54mm constitué de 2 plaques de PROMATECT H (PROMAT) d’épaisseur 25mm et d’un habillage en tôle d’acier d’épaisseur 2mm.

Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cales d'assise résistantes au feu et de dureté appropriée laissant une libre circulation des eaux de drainage.

Les vitrages seront posés en feuillure auto-drainante et ventilée et mise en place de busette de drainage validée dans le PV en applique sur la traverse basse selon les directives du DTU 39..

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de manière invisible et sera assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs. Le choix du montage de la parclose se fera selon l’épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du côté intérieur.

# Encadrement de la cloison

La cloison vitrée peut être fixée sur une paroi en béton armé d’une densité supérieure à 2200kg/m² et d’épaisseur supérieure à 200mm. La fixation de l’ensemble au béton se fait par vis FISCHER FFS diam.7,2x122mm ou HILTI HUS diam.7,5x120mm réparties au pas maximum de 500mm. L’étanchéité entre l’ossature et le béton est assurée par un bourrage de laine minérale ROCKWOOL suivant l’épaisseur de la cloison et de densité 165 kg/m3. Le jeu entre l’ossature et le support peut être compris entre 20 et 25mm.

La cloison vitrée peut être prolongée latéralement par une cloison en plaque de plâtre de type 120/70 réalisée conformément à un procès-verbal validant au moins le classement EI120 pour les hauteurs envisagées.

# Avis de chantier

Si l’élément devait être non conforme au PV de base (modification du support, de la quincaillerie, etc.), l’entreprise devra nécessairement prévoir un avis de chantier dans son offre de prix.

# FABRICANTS

Il est conseillé de faire appel aux entreprises titulaires du marquage NF ou de la marque Secuflam, qui sont spécialisées dans le domaine de la menuiserie acier feu.

Voir www.asf-securite-feu.fr

La documentation technique de la gamme Forster Fuego Light ainsi que la liste des PV d’essais en cours de validité sont téléchargeables au format PDF sur le site www.forster-profile.ch  dans la rubrique « Téléchargement ».

# Text boxes

Ce descriptif est basé sur un seul numéro de PV. D’autres solutions de remplissage peuvent être disponibles. Consultez la liste des PV sur www.forster-profile.ch/téléchargement.