PORTES ACIER INOX PARE-FLAMMES E30

Ce descriptif est basé sur un seul numéro de PV. D’autres solutions de remplissage peuvent être disponibles. Consultez la liste des PV sur www.forster-profile.ch/téléchargement.

# Système de profilés

Cette gamme permet la réalisation de blocs-portes simple action (et de châssis fixes) pare-flammes en acier inoxydable de degrés E30 à 1 ou 2 vantaux, à ouverture intérieure ou extérieure, avec parties fixes latérales et/ou en imposte.

Dans tous les cas, les éléments réalisés devront être conformes aux conditions de validité des classements de résistance au feu figurant dans les procès-verbaux d’essais.

Aussi nous vous proposons le PV 09-A-497 ou équivalent.

L'ossature de ces éléments est réalisée à partir de profilés acier de type Forster presto inox, laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir d’un feuillard acier inoxydable d'épaisseur 15/10èmes.

La qualité de l’inox est 1.4301 (possibilité 1.4401 sur fabrication spéciale), et les profilés sont livrés en barres de 6 mètres déjà polies au grain 220/240.

Les profilés ont une profondeur de 50mm.

Ces profilés permettent de réaliser des constructions affleurées entre ouvrants et dormants et présentent une face vue de 130mm.

Variantes de seuils: mise en œuvre sur la traverse basse

- Un profilé de seuil seul.

- un profilé type H permettant l’insertion ou non d’un seuil automatique Stadi BS de chez ATHMER.

- un profil associé à un autre profilé de seuil, l’ensemble présentant en partie basse une étanchéité par double joint.

- un profilé associé à un joint pour combler une différence de niveau entre 2 planchers

# Traitements des profilés

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure selon le procédé T.I.G. aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d’un polissage pour la reprise au droit des soudures.

Les profilés se présentent avec un polissage de type grain 220/240. Ils peuvent être livrés bruts de laminage de façon à recevoir en phase finale un traitement de surface de type polissage avec un autre grain ou un microbillage de type X au choix de l'architecte.

# Remplissages

Le drainage des remplissages et la ventilation des feuillures devront être effectués selon les directives du DTU 39. Les busettes de drainage proposées seront invisibles.

Les vitrages seront de type Pyroclear ou Pyrodur (Pilkington) en montage monolithique ou isolant selon liste disponible dans le PV de référence.

Le remplissage pourra être un panneau de 27mm d’épaisseur constitué de deux plaques de plâtre BA13 standard (Placoplâtre), d’épaisseur 12,5mm munies de parement en tôle d’acier d’épaisseur 10/10mm de part et d’autre.

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de manière invisible et sera assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs. Le choix du montage de la parclose se fera selon l’épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du côté intérieur. Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cales d'assise résistantes au feu et de dureté appropriée laissant une libre circulation des eaux de drainage.

# Quincailleries

## Paumelles

Chaque vantail est articulé par 2 paumelles et 1 pion anti-dégondage au minimum. Le pion anti-dégondage pourra être remplacé par une paumelle à choix :

- 2 paumelles à souder (FORSTER) en applique sur le profilé

- 2 paumelles à visser (FORSTER) en applique sur le profilé

- 2 paumelles dissimulées (FORSTER) dans les profilés dormant et ouvrant de la porte

Les paumelles à souder ou fixées mécaniquement dans la feuillure devront être conformes à la Norme EN1191 classe de sollicitation 8 (1'000’000 de cycles à l’ouverture) selon EN 1124 qui définit la classification des performances exigées pour les portes des bâtiments publics.

## Verrouillage et fermeture :

Porte 1 vantail :

La condamnation du vantail sera réalisée avec une serrure (FORSTER) assurant 3 points de fermeture, avec ou sans antipanique.

Porte 2 vantaux :

La condamnation du vantail principal sera réalisée au moyen d’une serrure à 2 points de fermeture haut et médian, avec ou sans antipanique (FORSTER).

La condamnation du vantail secondaire sera réalisée

Soit avec une crémone encastrée assurant 1 point de fermeture (FORSTER)

Soit avec une serrure antipanique (FORSTER) à un point haut.

## Mise en place d’un contrôle d’accès en option :

Variantes:

    - Les serrures peuvent être associées à des ouvertures électriques à émission (EFF-EFF) médianes et/ou hautes.

    - En complément d’une serrure mécanique (FORSTER) citée précédemment, on pourra mettre en œuvre en applique sur la traverse haute un verrou supplémentaire électromagnétique TV100 ou TV 200 (DORMA) ou VCAn (GEZE)

## Manœuvre :

Les serrures sont associées à des béquilles, des boutons de portes, des barres anti-paniques (push-bar FORSTER), des poignées de tirage ou des bâtons de maréchal (bois, aluminium, acier ou inox), au choix en fonction de la serrure mise en œuvre, et en conformité au PV de référence.

## Fermeture :

Le bloc porte à un ou deux vantaux doit obligatoirement être muni d’un système de fermeture :

- soit en applique selon liste disponible dans le PV de référence (DORMA, GEZE)

- soit encastré (invisible) dans la traverse haute, de type ITS96 EN2-4 (DORMA)

## DAS en option

Les blocs-portes E30 ont fait l’objet d’essais et de PV DAS (Dispositifs Actionnés de Sécurité)  Voir PV concernés. Pour le cas particulier des ERP, des informations concernant l’obligation de certification « NF - Portes Résistant au feu » sont disponibles ici : www.asf-securite-feu.fr (réglementation, liste des entreprises certifiées, etc.)

# Support

    - La porte peut être fixée à une partie latérale et/ou imposte fixe par soudure.

    - Les blocs-portes E30 peuvent également s’inscrire dans de la cloison vitrée fixe EI30 et EI60 (Forster Fuego Light).

    - Sur structure acier : poteau constitué d’un tube acier 45x45x3mm protégé sur ses quatre faces par deux épaisseurs de plaques de plâtre Standard BA13 fixées par colle silicate et recouvertes d’un capotage en tôle d’acier ou aluminium, d’épaisseur 15/10mm, fixée par vis acier iam. 3,5x45mm.

    - Sur cloison normalisée rigide :

      - soit du béton armé d’une densité supérieure à 2200kg/m3 et d’épaisseur supérieure à 150mm

      - soit des parois en béton plein ou parpaings ayant une masse volumique d’au moins 1600kg/m3 et d’épaisseur supérieure à 150mm

      - soit du béton cellulaire d’une densité supérieure à 500kg/m3 et d’épaisseur supérieure à 150mm.

Dans tous les cas la fixation de l’ouvrage au béton se fait au pas de 700mm au maximum.

L’étanchéité périphérique est réalisée par bourrage de laine de roche, recouvert par un sillicone neutre ou une tôle d’habillage alu/acier.

    - Sur cloison légère 120/70 en plaque de plâtre Placostil (PLACOPLÂTRE), Prégymétal (LAFARGE) et KS ou KF (KNAUF) disposant d’un procès verbal en cours de validité proposant au moins les performances EI60 pour les hauteurs envisagées.

# Avis de chantier :

Toute modification au PV de référence (support, dimensions, etc.) qui serait nécessaire, devra être validée par avis de chantier que l’entreprise demandera à un laboratoire agréé.

# FABRICANTS

Il est conseillé de faire appel aux entreprises titulaires du marquage NF ou de la marque Secuflam, qui sont spécialisées dans le domaine de la menuiserie acier feu.

Voir www.asf-securite-feu.fr

La documentation technique de la gamme Forster PRESTO ainsi que la liste des PV d’essais en cours de validité sont téléchargeables au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement ».