##### Cloisons fixes EI60

# Système

Cette gamme permet la réalisation de cloisons intérieures ou extérieures (châssis fixes) coupe-feu avec classement au feu EI60.

Dans tous les cas, les éléments réalisés devront être conformes aux conditions de validité des classements de résistance au feu figurant dans les procès verbaux d’essais. On pourra ainsi utiliser le PV 08-A-275 ou équivalent.

L'ossature de ces éléments est réalisée à partir de profilés acier de type Forster fuego light. Ces profilés se composent de deux tubes acier laminés à froid aux galets et soudés en continu à partir de feuillard acier d'épaisseur 15/10èmes et reliés entre eux par des goujons acier soudés de part et d’autre sur les faces internes de ces deux tubes. L’isolation thermique est assurée par trois barrettes de PROMATECT, une insérée au centre et les 2 autres à l’intérieur de chaque tube acier. Les profilés sont électrozingués d’usine. Ils auront une profondeur de 65mm.

# Traitements des profilés

Les éléments sont exclusivement assemblés par soudure aux angles et aux jonctions entre traverses et montants, suivie d'un meulage et d'un surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers), ils reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité optimale des traitements de surfaces.

# Remplissages

L'étanchéité des remplissages (vitrages, panneaux pleins, EdR…) est assurée soit par du mastic silicone feu sur fond de joint, soit par des joints EPDM répondant aux spécifications de la norme NF P 85 301 conformément au  DTU. 39.

Les vitrages seront ou de type Pyrostop 60-101 ou 60-201 monolitique ou isolant de chez PILKINGTON et choisis selon listing du PV de référence. Le remplissage pourra être également un panneau de 40,5 mm d’épaisseur se composant de trois plaques de plâtre BA13 feu (LAFARGE), d’épaisseur 12,5mm chacune et de deux tôles d’acier 15/10 mm collées.

Le calage des vitrages sera réalisé à l'aide de cales d'assise résistantes au feu et de dureté appropriée laissant une libre circulation des eaux de drainage.

Les vitrages seront posés en feuillure auto-drainante et ventilée et avec la mise en place de busette de drainage validée dans le PV en applique sur la traverse basse selon les directives du Dtu 39.

Le maintien en feuillure des remplissages se fera de manière invisible et sera assuré par des parcloses clipsées sur boutons acier autoforeurs et autotaraudeurs. Le choix du montage de la parclose se fera selon l’épaisseur et la nature du vitrage. Elle sera positionnée du côté intérieur.

# Supports

## Construction dans un support rigide normalisé :

L’ensemble pourra être mis en œuvre dans

    - du béton armé : densité supérieure à 2200kg/m3 - épaisseur supérieure à 150mm

    - ou du béton plein ou parpaing : densité au moins 1600kg/m3 - épaisseur >150mm

    - ou du béton cellulaire : densité >500 kg/m3 - épaisseur >150mm

## Construction dans une cloison flexible

Cloison de type 98/48 ou 120/70 à ossature acier et double parement en plaque de plâtre spécial feu de type KF (KNAUF), Pregyfeu (LAFARGE) ou Placoflam (PLACOPLATRE).

    - Jonction possible avec un poteau métallique stable au feu conforme au PV

    - Pour faciliter le transport ou la mise en œuvre l’assemblage par manchonnage de deux châssis est possible par l’intermédiaire de manchons horizontaux en forme de U de 3mm d’ép. et de dimension 15x45x15 et de 120 ou 55mm de longueur

    - Autres supports à valider sur avis de chantier.

# Avis de chantier

Si l’élément devait être non conforme au PV de base (modification du support, de la quincaillerie, etc.), l’entreprise devra nécessairement prévoir un avis de chantier dans son offre de prix.

# FABRICANTS

Il est conseillé de faire appel aux entreprises titulaires du marquage NF ou de la marque Secuflam, qui sont spécialisées dans le domaine de la menuiserie acier feu.

Voir www.asf-securite-feu.fr

La documentation technique de la gamme Forster Fuego Light ainsi que la liste des PV d’essais en cours de validité sont téléchargeables au format PDF sur le site www.forster-profile.ch  dans la rubrique « Téléchargement ».

# Text boxes

Ce descriptif est basé sur un seul numéro de PV. D’autres solutions de remplissage peuvent être disponibles. Consultez la liste des PV sur www.forster-profile.ch/téléchargement.