Façade légère / Mur rideau E30 (séries 45 de largeur)

Ce descriptif est basé sur un seul numéro de PV. D’autres solutions de remplissage peuvent être disponibles. Consultez la liste des PV sur www.forster-profile.ch/téléchargement.

SYSTEME

Le système de profilés acier Forster Thermfix Vario est destiné à la réalisation de façades légères (façades rideaux, semi-rideaux ou panneaux) à isolation thermique et acoustique, avec vitrage à sec par pression contrôlée. Cette façade justifiera d’un PV d’essai délivré par le laboratoire agréé EFECTIS validant une tenue au feu pare-flamme 30 minutes (E30). On pourra utiliser le PV EFR 14001306 ou équivalent de chez Forster.

Le procédé Thermfix vario fait l’objet d’un DTA n°2/11-1458 (Document Technique d’Application relevant de la NF EN 13830) délivré par le CSTB et disponible sur simple demande. Ce DTA annule et remplace l’Avis-Technique 2/04-1105 précédent. Conforme à la norme produit façade rideau EN 13830.

Ossature secondaire ou montant traverse

Elle aura pour double rôle de reprendre l'intégralité des efforts appliqués à la façade et de recevoir les vitrages.

Cette ossature secondaire intérieure est préfabriquée d'usine à partir de profilés acier tubulaires  de 45 mm de largeur (face vue des montants et traverses). Cette ossature est constituée de montants et traverses.

Les traverses seront réalisées en profilés acier de la série thermfix vario. Selon le dimensionnement statique calculé, ces montants et traverses peuvent être constitués de profilés proposant une face vue de 45 ou 60mm et d’une profondeur de 50 à 130mm.

Les profilés de section 45x20 ou 60x20 peuvent être associés à un tube en acier de largeur correspondante. Les profilés et tubes sont alors assemblés par cordons de soudure de longueur 15mm répartis au pas maximal de 300mm.

L’assemblage entre les montants et les traverses sera réalisé à choix par :

- Soudure

- Système de raccord en fonte d’acier emboîté dans les montants au travers de trous de passage usinés dans les profilés et fixé aux traverses par 1 vis M6x12,5mm.

- 4 pions vissés, diamètre 11 x 20 mm.

- Une tôle pliée en « C » en acier d’épaisseur 25/10mm et de section adaptée à celle de la traverse dans laquelle elle est glissée pour y être fixée par 2 vis M5x12mm.

- Un tube en acier d’épaisseur 30/10mm et de section adaptée à celle de la traverse, fixés sur les traverses par 1 vis M5x16mm et sur les montants par 1 vis M5x16mm ou par soudure.

- Assemblage à facette entre 90° et 180° possible

Eléments de remplissage

Les baies pourront être obturées par des vitrages de type PILKINGTON Pyrodur 30/200 ou 30/201 en version simple, feuilleté ou double vitrage.

Les baies peuvent également être obturées par des panneaux d’épaisseur minimale 11mm constitués d’une plaque d’AESTUVER (XELLA) d’épaisseur 8mm placée entre deux tôles aluminium d’épaisseur 15/10mm, fixées sur les plaques par colle MS-polymer (FORSTER).

Le maintien des éléments de remplissage sera réalisé par des serreurs inox de la série thermfix Vario (FORSTER) associés de part et d’autre des vitrages à des joints de qualité feu et de section 45x8 ou 60x8. Les serreurs seront fixés au pas de 300mm sur l’ossature par visserie inox.

Les éléments de remplissage reposeront sur les supports de verre par l’intermédiaire de cales de vitrages en bois dur, Flammi12, Supalux ou Promatech H de dimensions : 
80 x ’’épaisseur de l’élément de remplissage’’ x 3mm.

Le système se devra d’être en conformité avec les exigences du DTU39.

Capots de finition

Sur les serreurs, des capots  seront mis en œuvre au choix :

  - en profilés acier, thermolaqués, teinte RAL au choix de l’architecte de la série Thermfix Vario (FORSTER) de sections respectives 45x19mm (ou 60x19mm) et/ou 45x23mm (ou 60x23mm).

  - en aluminium, thermolaqués, teinte RAL au choix de l’architecte de la série Thermfix Vario (FORSTER) de sections respectives 45x19mm (ou 60x19mm) et/ou 45x23mm (ou 60x23mm).

  - en inox poli au grain 220 de la série Thermfix Vario (FORSTER) de sections respectives 45x19mm (ou 60x19mm) et/ou 45x23mm (ou 60x23mm).

Calfeutrements

Des calfeutrements seront impérativement mis en œuvre en périphérie de l’élément selon la mise en œuvre décrite dans le PV de référence.

Traitements de surfaces

Seule la structure secondaire constituée par les profilés acier tubulaires doit faire l’objet d’un traitement anticorrosion. Tous les autres composants du système seront en matériaux inoxydables dans la masse (acier inox, aluminium, PVC, EPDM).

Les éléments sont assemblés par soudure ou manchonnage, puis on prévoira les phases de meulage et de surfaçage. Après toutes les opérations de façonnage (soudures, perçages, usinages divers), les éléments reçoivent un traitement anticorrosion suivi d'un thermolaquage adapté à son environnement dans le respect de la norme NF P 24-351.

Il est conseillé de faire appel aux applicateurs agréés par l’AFTA (www.aftap.fr) afin de garantir une qualité optimale des traitements de surfaces.

Avis de chantier

Toute modification au PV de référence (encadrement, dimensions, etc…) sera validée par un avis de chantier que l’entreprise demandera à un laboratoire agréé.

FABRICANTS

Il est conseillé de faire appel aux entreprises titulaires du marquage NF ou de la marque Secuflam, qui sont spécialisées dans le domaine de la menuiserie acier feu.

Voir www.asf-securite-feu.fr

La documentation technique de la gamme Forster THERMFIX VARIO est téléchargeable au format PDF sur le site www.forster-profile.ch dans la rubrique « Téléchargement ».

Les passeports CE des façades Forster Thermfix Vario conformément à la norme de produit EN 13 830 sont également disponibles sur le site www.forster.profile.ch dans cette même rubrique après inscription pour une demande de licence :