Vorbeschrieb Brandabschlüsse (EI)

Vorbemerkung	Gegenstand der Ausschreibung ist die Herstellung, Lieferung und Montage von Brandschutzabschlüssen. Die im Vorbeschrieb aufgeführten Konstruktionsmerkmale gelten für alle nachfolgenden Positionsbeschriebe. Die vom Vorbeschrieb abweichenden Ausführungen werden jeweils in den einzelnen Positionen umschrieben.
Brandschutz (allgemeine Hinweise)	Die Brandschutzanforderungen EI30, EI60 und EI90 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die Fabrikation der Elemente hat durch lizenzierte Metallbauunternehmungen und nach den Richtlinien des Systemherstellers zu erfolgen. Die Konstruktionen müssen nach der EN 1634-1 geprüft und von der VKF zugelassen sein. Die Türen müssen gemäss den VKF-Richtlinien gekennzeichnet werden.
Panikfunktion (allgemeine Hinweise)	Türen mit Panikfunktion werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die Öffnung der verriegelten Türen muss im Ereignisfall von der Fluchtseite her auch ohne Schlüssel gewährleistet sein. EN 179: Panikfunktion mit Normalanforderung. Öffnung der Türen mittels abgekröpften Drücker. EN 1125: Panikfunktion für erhöhten Publikumsverkehr. Öffnung der Türen mittels Panik-Druckstangen (z.B. Pushbar oder Panikstangen). Bei 2-flügeligen Türen wird zwischen folgenden Versionen unterschieden: Teilpanik: Paniköffnung nur über den Gehflügel. Der Standflügel bleibt geschlossen. Vollpanik: Die Paniköffnung ist über den Geh- und den Standflügel möglich. Dies erfordert zusätzlich eine verdeckt liegende oder aufgesetzte Mitnehmerklappe.
Profilsystem	Forster Fuego Light. Profilsystem aus zwei Rohrschalen getrennt durch eine Brandschutzisolation. Flügel- und Rahmenprofile beidseitig flächenbündig. Türflügel mit umlaufenden, doppelten Gummidichtungen. Rahmenecken und Sprossenstösse geschweisst. Preis inkl. allen Systemzubehörteilen und Dichtungsgarnituren. Bautiefen: 65 mm (bei EI30 / EI60) resp. 70 mm (bei EI90). Die Profil-Ansichtsbreiten werden in den einzelnen Positionen definiert. ☐ Konstruktion aus Stahl, pulverlackiert. ☐ Konstruktion aus Edelstahl CrNi 1.4301, geschliffen. ☐ Profile mit Lappen und einer Glashalteleiste (Glas exzentrisch eingebaut). ☐ Profile mit zwei Glashalteleisten (Glas zentrisch eingebaut). ☐ Glashalteleisten aus Standard-Klemmprofilen. ☐ Glashalteleisten Variante: …………………………………………….
Drehflügeltüren und Festverglasungen (Standard)	Flächenbündige Drehflügeltüren und Festverglasungen aus Forster Fuego Light-Profilen. Glas- und Panelelemente mit Glashalteleisten eingesetzt. Sämtliche Beschläge und Zubehörteile, entsprechend der Brandschutzanforderung und nach Richtlinien des Systemherstellers, sind einzurechnen.
Blechbeplankte Türen	Konstruktion aus Forster Fuego Light Profilen. Türen mit vollflächiger Blechbeplankung. Hohlräume mit den entsprechend der Widerstandsklasse vorgegebenen Isolationsmaterialien ausgefüllt. Sämtliche Beschläge und Zubehörteile, entsprechend der Brandschutzanforderung (EI30 / EI60) und nach Richtlinien des Systemherstellers, sind einzurechnen. ☐ EI30: Flächenbündige Vollblech-Türen Gesamtbaustärke der Türflügel 65 mm. Flügel bestehend aus stärkereduzierten Sonderprofilen, Bautiefe 59 mm, mit beidseitig aufgeschweissten Stahlblechen, Stärke 2,5 bis 3,0 mm. ☐ EI30 / EI60: Standard-Türen mit aufgesetzten Blechen Gesamtbaustärke der Türflügel 69 mm. Flügel bestehend aus Standard-Rahmenprofilen, Bautiefe 65 mm, mit beidseitig aufgeschweissten Stahlblechen, Stärke 1,5 bis 2 mm. Flügel mit integrierten, horizontalen Sprossenprofilen zur Blechstabilisierung. ☐ EI60: Flächenbündige Vollblech-Türen Gesamtbaustärke der Türflügel 65 mm. Flügel bestehend aus stärkereduzierten Sonderprofilen, Bautiefe 61 mm, mit beidseitig aufgeschweissten Abkantblechen, Stärke 1,5 bis 2,0 mm. Flügel mit integrierten, horizontalen Sprossenprofilen zur Blechstabilisierung. ☐ Sichtfensterausschnitte in Türflügel innerhalb der zulässigen Glasflächen mit Brandschutzglas bestückt ☐ Quadratisch ☐ Rechteckig ☐ Rund
Schiebetüren	EI30-Schiebetürflügel aus Forster Fuego Light Profilen. Brandschutzabdichtung mittels dreiseitig umlaufenden Labyrinth-Profilen. Vertikale Anschlagdichtung aus Systemdichtungsprofilen, Ansichtsbreite 37 mm. Führung der Schiebetürflügel mittels Bodenführungsrollen. Die Beschlagskomponenten müssen den Verarbeitungsrichtlinien entsprechen und mit der Antriebssteuerung korrespondieren. Barrierefreiheit Schiebeflügel-Führungen für durchlaufende Bodenbeläge ohne bodentrennende Führungsschienen ausgelegt. Schiebetürantrieb Die Definition der Schiebetürantriebe und deren Steuerungskomponenten werden in einer separaten Position aufgeführt. Es dürfen nur in Kombination mit dem Profilsystem zugelassene Antriebe eingebaut werden. Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien und Vorkehrungen für den Elektrokabeleinzug sowie die erstmalige Einstellung und die Funktionsprüfung sind in die Preise einzurechnen. Offeriertes Antriebs-Fabrikat: ……………………………………………………. ☐ Optionale Flügel-Abdichtung / Rauchschutzfunktion S200 Abdichtung der Schiebeflügel mittels zusätzlichen Gummiprofilen im Bereich der Labyrinth-Profile, sowie Anschlag- und Absenkdichtungen.

Swing-Out-Schiebetüren	EI30-Schiebetürflügel mit Fluchtfunktion aus Forster Fuego Light Profilen. Brandschutzabdichtung mittels dreiseitig umlaufenden Labyrinth-Profilen. Vertikale Anschlagdichtung aus Systemdichtungsprofilen, Ansichtsbreite 37 mm. Führung der Schiebetürflügel mittels Bodenführungsrollen. Die Beschlagskomponenten müssen den Verarbeitungsrichtlinien entsprechen und mit der Antriebssteuerung korrespondieren. Es wird unter folgenden Schiebetür-Fluchtfunktionen unterschieden: Swing-Out: Schiebetüren mit eingebauten Panik-Drehflügeln in den Schiebeflügeln. Drehflügel auswärts öffnend (Richtung Antriebs-Gegenseite öffnend). Swing-In: Schiebetüren mit eingebauten Panik-Drehflügeln in den Schiebeflügeln. Drehflügel einwärts öffnend (Richtung Antriebsseite öffnend). Barrierefreiheit Schiebeflügel-Führungen für durchlaufende Bodenbeläge ohne bodentrennende Führungsschienen ausgelegt. Schiebetürantrieb Die Definition der Schiebetürantriebe und deren Steuerungskomponenten werden in einer separaten Position aufgeführt. Es dürfen nur in Kombination mit dem Profilsystem zugelassene Antriebe eingebaut werden. Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien und Vorkehrungen für den Elektrokabeleinzug sowie die erstmalige Einstellung und die Funktionsprüfung sind in die Preise einzurechnen. Offeriertes Antriebs-Fabrikat: …………………………………………………….
Teleskop-Schiebetüren	EI30-Schiebetüre aus Forster Fuego Light Profilen. Öffnung der beiden Schiebeflügel parallel auf dieselbe Seite verlaufend. Brandschutzabdichtung mittels dreiseitig umlaufenden Labyrinth-Profilen. Vertikale Anschlagdichtung aus Systemdichtungsprofilen. Führung beider Schiebetürflügel einerseits mittels Bodenführungsrollen und andererseits mittels Flügelführungsrollen. Die Beschlagskomponenten müssen den Verarbeitungsrichtlinien entsprechen und mit der Antriebssteuerung korrespondieren. Barrierefreiheit Schiebeflügel-Führungen für durchlaufende Bodenbeläge ohne bodentrennende Führungsschienen ausgelegt. Schiebetürantrieb Die Definition der Schiebetürantriebe und deren Steuerungskomponenten werden in einer separaten Position aufgeführt. Es dürfen nur in Kombination mit dem Profilsystem zugelassene Antriebe eingebaut werden. Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien und Vorkehrungen für den Elektrokabeleinzug sowie die erstmalige Einstellung und die Funktionsprüfung sind in die Preise einzurechnen. Offeriertes Antriebs-Fabrikat: ……………………………………………………
Stossfugenverglasung (Glas-Glas-Stösse)	EI30- und. EI60- Festfelder mit eingesetzten Gläsern ohne vertikale Sprossenprofile. Gläser direkt aneinandergestossen und abgedichtet. Glasfabrikate: Contraflam“Structure” oder Pyrostop “Line”. Glaseinsatz mit Keramikfaserbändern und Silikon nach den Richtlinien des Glaslieferanten. Bei Türeinbauten müssen die Türrahmenprofile, welche an die Glasfelder angrenzen, zwecks direkter Befestigung an den Baukörper vertikal durchlaufen.
Ganzglasoptik (Glasbeplankung)	Geschweisste Grundkonstruktionen aus Forster Fuego Light – Standartprofilen, Bautiefe 65 mm, mit direkt aufgeklebten Glasbeplankungen. Beplankungen der Grundkonstruktionen mit ESG-Gläsern, Stärke ≤ 6 mm und Randemaillierung. Gläser direkt auf die Grundkonstruktion aufgeklebt. Die Vorbehandlung der Oberflächen und das Verkleben der Gläser haben nach den Richtlinien des Klebstoff-Lieferanten zu erfolgen. Glasstösse mit 6 mm breiten Schattenfugen. Farbe der Randemaillierung: ………………………………………….. Die Beplankungsseite wird in den Positionsbeschrieben festgehalten. Mögliche Varianten: Glasbeplankung einseitig oder beidseitig
Gegentakttüren / Rechtsverkehrtüren	Flächenbündige Gegentaktüren aus Forster Fuego Light-Profilen mit eingesetzten Glas- und Panelelementen sowie Glashalteleisten. Alle erforderlichen Beschläge und Zubehörteile sind in die Planung einzurechnen. Die Türen öffnen in entgegengesetzte Richtungen und sind mit Fluchtfunktion ausgestattet.
Fingerschutz-Türen	Drehflügeltüren aus Forster Fuego Light-Profilen. Flügel und Rahmen auf der Bandseite mit speziellen Fingerschutzprofilen ausgebildet. Türen mit Zapfenbändern und aufgesetzten Türschliesser.
Einbruchhemmende Konstruktionen	Konstruktionen mit Einbruchhemmung nach EN 1627 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Konstruktionen generell mit Lappenprofilen und einer Glashalteleiste auf der Innenseite. Glas exzentrisch eingebaut. Alle systemgebundenen Verriegelungen, Verstärkungseinlagen und Elementeinbauten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Bei Türen mit Panikfunktion sind die entsprechenden Vorkehrungen gemäss Verarbeitungsrichtlinien zu treffen. Dies gilt insbesondere für den Glaseinsatz, die Bedienungselemente (wie Drücker / Pushbar) und die Schwellenausbildung. RC2: Glas P4A (in Kombination mit Panikfunktion P6B ohne Polykarbonat). Klemmbare Glashalteleisten Verstärkte Einfallenschlösser mit Zusatzfalle nach oben oder selbstverriegelnde Mehrpunktesicherheitsschlösser mit 6mm Stulp. RC3: Glas P5A (in Kombination mit Panikfunktion P8B). Geschraubte Glashalteleisten. Selbstverriegelnde Mehrpunktesicherheitsschlösser mit 6mm Stulp.
Luftschalldämmung	Konstruktionen mit Schalldämmanforderungen nach EN ISO 140-3 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die geforderten Werte verstehen sich am Bau gemessen (R’w). Die Korrekturwerte „C“, oder „Ctr“ sind abhängig von den eingesetzten Glaselementen und müssen entsprechend den Angaben vom Glaslieferanten berücksichtigt werden. Der Abzug für die Schallnebenwege, vom Laborwert (Rw) auf den am Bau gemessenen Wert (R‘w), muss vom zuständigen Bauphysiker objektbezogen definiert werden. Die Berechnungen sind anhand der vom Systemhersteller bereitgestellten Listen durchzuführen, um sicherzustellen, dass der finale Schalldämmwert den Anforderungen entspricht.
Beschusshemmung	Konstruktionen mit durchschusshemmenden Anforderungen (z.B. FB4 NS) werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die Elemente müssen exakt nach den entsprechenden Richtlinien des Systemherstellers fabriziert werden. Alle systemgebundenen Stahl- und Verstärkungseinlagen sind in den Einheitspreisen einzurechnen.
Rahmenverbreiterung	Rahmen- / Sockelverbreiterungen bestehend aus Stegprofilen und beidseitig aufgeschweissten Stahlblechen. Gesamtbautiefe 65 mm. Hohlräume mit entsprechend der Brandschutzklasse zugelassenen Isolationsmaterialien satt ausgefüllt. Gemäss Richtlinien des Systemherstellers. Die Rahmenbreiten werden in den einzelnen Positionen definiert.
Schwellenausbildungen (Bodendichtung)	Die Schwellenausbildungen werden in den einzelnen Positionen definiert. Ausführungsvarianten: Keine: Keine Dichtung im Sockelbereich, jedoch Sockelprofile für den nachträglichen Einbau einer Dichtung ausgelegt. Senkdichtung: Mechanisch absenkbare Dichtung. Lippendichtung: Hohlflachschiene und im Flügel eingebaute Lippendichtung. Anschlagwinkel: Flügel mit Anschlagdichtung und im Boden eingelegtem Anschlagwinkel. Höhenversatz 15 mm.
Behandlung Stahl	Die Vorbehandlung / Reinigung der Konstruktionen ist nach den systemspezifischen Richtlinien des Profillieferanten durchzuführen. Stahlkonstruktionen mit Korund staubgestrahlt. Lackierung mit Epoxy-Pulvergrundierung und Silikonpolyester-Deckpulver, Gesamtschichtdicke 70 - 90 μm. RAL- oder NCS-Farbton gemäss Angabe des Architekten. Farbton ...............................................................................
Behandlung Edelstahl	☐ Konstruktion mit geschliffenen Gehrungen: Profile mit Korn 220 – 240 ab Werk in Längsrichtung nass geschliffen. Geschweisste Konstruktionsecken und Profilstösse verputzt und zu einwandfreien Gehrungs- bezw. Stosslinien verschliffen. ☐ Konstruktion mit sichtbaren Gehrungsschweissungen: Profile mit Korn 220 - 240 ab Werk in Längsrichtung nass geschliffen. Ecken und Stösse einwandfrei geschweisst und Anlauffarben elektrochemisch entfernt. Die Gehrungsschweissungen und Sprossenstösse bleiben sichtbar. Vor Auftragsvergabe muss ein Eckmuster vorgelegt werden.
Gläser	Glastypen: Z.B. Pyrostop, Contraflam, Fireswiss. Es dürfen nur geprüfte und in Kombination mit dem Profilsystem zugelassene Gläser eingebaut werden. Der Glaseinsatz inkl. Schäumstreifen im Falzbereich hat den Systemvorschriften sowie den Lieferantenrichtlinien zu erfolgen. Vom Unternehmer offeriertes Fabrikat: ............................................................
Paneelfüllungen	Paneelelemente aus geprüften und entsprechend der Anforderung zugelassenen Brandschutzplatten, wie Promatect, GKF oder Aestuvert. Paneele beidseitig mit Aluminium-, Stahl- oder Edelstahlblech 1.0 bis 1.5 mm belegt. Einsatz analog Glaselemente, inkl. Schäumstreifen im Falzbereich. Bei einbruchhemmenden Türen sind die Paneelfüllungen generell aus geprüften, druckfesten Brandschutzplatten und beidseitiger Beplankung mit 2.0 mm Stahl- oder Edelstahlblech.
Einsatzart der Füllelemente	☐ Nassverglasung mit Keramikfaserbändern und Silikon. ☐ Trockenverglasung mit Dichtungsgummi.
Beschläge (allgemeine Hinweise)	Es dürfen nur geprüfte und in Kombination mit dem Profilsystem zugelassene Beschläge eingebaut werden. Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien, optionale vorgerichtete Profile für den Schlosseinbau sowie die erstmalige Einstellung und die Funktionsprüfung sind in die Preise einzurechnen.
Türschlösser	Gehflügelbeschläge von 1- und 2-flügeligen Türen: Einfachverriegelung: Gehflügel mit Einfallen-Einsteckschloss. Zusatzverriegelung: Gehflügel mit Einsteckschloss und Zusatzfalle nach oben. Mehrfachverriegelung: Gehflügel mit selbstverriegelndem Mehrpunktesicherheitsschloss mit 6mm Stulp Standflügelbeschläge von 2-flügeligen Türen: Keine Verriegelung: Standflügel mit Schliessblech aus Edelstahl, ohne weitere Verriegelung Falztreibriegel: Standflügel mit Falztreibriegel, automatisch verriegelnder Verschlussstange nach oben und unten, sowie Schaltschloss. Bedienung von der Flügel-Stirnseite her. Gegenschloss: Standflügel mit Panik-Gegenschloss, automatisch verriegelnder Verschlussstange nach oben und unten, sowie Schaltschloss. Bedienung von der Innenseite her. Zusätzliche Schlossfunktionen ☐ Selbstverriegelnd (SVP) ☐ Elektronische Drückersteuerung (EDS) ☐ Überwachungskontakte
Zylinder	Zylinderausschnitte in Türrahmen für Rund-Zylinder Durchmesser 22 mm. (z.B. KABA, SEA oder KESO). Die Zylinder werden bauseits geliefert und eingebaut.
Elektrische Türöffner	Elektrische Brandschutz-Türöffner, Typ Eff oder gleichwertig. Stromlos geschlossen. Verdeckte Kabelübertragungen im Türfalz. Elektrische Anschlüsse bauseits.
Bedienungselemente (Türgriffe)	☐ Forster-System-Drücker / -Knöpfe aus Edelstahl. ☐ Eckige Ausführung ☐ Runde Ausführung ☐ Drücker Fremdfabrikat: …………………. Typ: ……………………. ☐ Horizontal durchlaufende Panik-Druckstangen im Teleskopprinzip (Pushbar), nach EN 1125, Fabrikat Forster. Pushbar auf den Gehflügeln und ggf. auf den Standflügeln montiert. Die Schlosskombination mit Pushbar muss als Einheit geprüft und zugelassen sein.
Türbänder	Forster-Systembänder. Die Bänder sind entsprechend der Anwendung und Flügelbelastung der Türen zu dimensionieren. Die erforderlichen Mittelbolzen sind einzurechnen. Verstärkte Ausführungen bei automatisierten Türen (min. 3 Bänder pro Flügel). Anzahl Bänder pro Flügel: ☐ 2 Stk ☐ 3 Stk. ☐ Anschweissband ☐ höhenverstellbar ☐ 3D-verstellbar ☐ Falz-Anschraubband ☐ höhenverstellbar ☐ 3D-verstellbar ☐ Verdeckt liegendes 3D-Band (Öffnungswinkel 95°) ☐ Aufschraubband ☐ 2-teilig ☐ 3-teilig ☐ Variante: ……………………………………….
Türschliesser	Es sind ausschliesslich für den Brandschutz zugelassene Türschliesser zu verwenden. Bei 2-flügeligen Türen sind grundsätzlich zwei Türschliesser und eine Schliessfolgeregelung anzubieten, sowie bei Vollpaniktüren eine Mitnehmerklappe einzurechnen. ☐ Aufgesetzte Türschliesser, Typ: Dorma oder GEZE. ☐ Integrierte Türschliesser, Typ: Dorma ITS oder GEZE Boxer. ☐ Elektromagnetische Feststellung im Türschliesser integriert. ☐ Elektrische Haftmagnete, Wandmontage. ☐ Rauchmelder im Türschliesser integriert.
Stromzufuhr	Alle erforderlichen Vorkehrungen für den bauseitigen Elektrokabeldurchzug, wie Umlenkrohre, Einzugsdrahteinlagen, Schlaufen, etc. sind einzurechnen. Der Platzbedarf der Elektroleitungen sowie die Positionen der Kabeleinführungen sind vorgängig abzuklären.
Weichschott	Leitungsdurchdringungen im Deckenbereich werden bauseits mit Weichschott / Leichtbaustürzen ausgeführt und abgedichtet.
Montagestösse	Bei Elementen mit Übergrössen, sind geschraubte Montagestösse einzurechnen. Die Positionierungen der Stösse sind mit dem Architekten vorab abzusprechen.
Wandanschlüsse	Rahmen in die Mauerleibung eingesetzt bzw. am Baukörper angeschlagen und mit zugelassenen Befestigungsmitteln alle 650 mm befestigt. Die Befestigung von Brandschutzkonstruktionen in Leichtbauwände darf nur in Ständerkonstruktionen mit einer Materialstärke von min. 3 mm Stahlblech vorgenommen werden. Der Nachweis für die statische Dimensionierung der Leichtbauwände ist durch den LBW-Lieferanten zu erbringen.
Anschlussfugen	Fugenflanken gereinigt und mit Primer vorbehandelt. Fugenbreite max. 15 mm. Hohlraum mit nichtbrennbaren, zertifizierten Fugen-Stopfschnüren ausgefüllt und mit Acryl- oder Silikon-Dichtstoff versiegelt.
Unternehmervorschlag	Falls ein anderes als das ausgeschriebene System vom Unternehmer vorgeschlagen wird, sind sämtliche brandschutztechnischen Zulassungen, bauphysikalischen Nachweise sowie ein Handmuster und die entsprechenden Detailpläne wie Systemschnitte, Wandanschlusslösungen und dgl. dem Architekten mit der Offerte einzureichen. Eine Unternehmervariante darf nur im Rahmen der vorgegebenen Bedingungen angeboten werden. Offeriertes Profilsystem: ......................................................................
Lieferumfang	- Herstellung, Lieferung, Verteilung und Montage. - Allfällige Montagestösse. - Montagegerüst. - Dichtungsarbeiten zwischen Metallkonstruktion und Baukörper. - Kranzüge

Positionsbeschriebe

0.0	Positionstext / Standort

Ausführung in Forster Fuego Light, gemäss Vorbeschrieb für

Brandabschlüsse (EI) und beiliegenden Architektenplänen.

Anforderungen

Brandschutz-Anforderung:	☐ EI30	☐ EI60	☐ EI90

Einbruchhemmung:	☐ RC2	☐ RC3

Panikfunktion nach	☐ EN 179	☐ EN 1125.

2-flügelige Türe mit	☐ Teilpanik	☐ Vollpanik

Durchschusshemmung	☐

Gegentakttüre mit Panikfunktion	☐

Drehflügeltüre Standard	☐ 1-flg	☐ 2-flg

Füllung	☐ Glas	☐ Paneel

Fingerschutztüre	☐ Ja

Luftschalldämmung R‘w:	......... dB (inkl. Korrekturwert ☐ C ☐ Ctr)

Fingerschutztüren:	☐ Ja

Elementbeschrieb

Konstruktion ausgeführt in	☐ Stahl	☐ Edelstahl

Element mit Sprossen in insgesamt ......... Felder unterteilt.

Individuelle Elementbeschreibung ………………………………..……….

…………………………………………………………………………………

Ganzglasoptik:

Element mit Glas beplankt: ☐ einseitig ☐ beidseitig

Schwellenausbildung (Bodendichtung)

☐ Keine ☐ Absenkdichtung ☐ Lippendichtung ☐ Anschlag

Flügel-Verriegelungen:

Gehflügel:	☐ Einfachverriegelung	☐ obere Zusatzverriegelung
☐ Mehrpunktverriegelung.

Standflügel:	☐ Keine ☐ Falztreibriegel ☐ Panik-Gegenschloss.

☐ Elektrischer Türöffner

☐ mit Zylinderausschnitt ☐ ohne Zylinderausschnitt

Türbeschläge

Bedienung von innen:	☐ Drücker	☐ Panikstange (Pushbar)

Bedienung von aussen:	☐ Drücker	☐ Knopf

Türschliesser:	☐ Gehflügel	☐ Standflügel
☐ Elektromagnetische Feststellung

Mauerrahmenbreiten

Rechts: ...... mm.

Links: ...... mm.

Sturz: ...... mm.

Sockel: ...... mm.

Rahmengrösse (RAM): ....... x ....... mm	Stk. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

0.0	Positionstext / Standort

Ausführung in Forster Fuego Light, gemäss Vorbeschrieb für

Brandabschlüsse (EI) und beiliegenden Architektenplänen.

Anforderungen

Brandschutz-Anforderung:	☐ EI30	☐ EI60 (Festteil)

Barrierefreiheit: Durchgehender Bodenbelag ohne bodentrennende Führungsschienen.

Ausführungsvarianten

☐ Standard-Schiebetüre ohne Panikfunktion.

Flügel-Abdichtung / Rauchschutz (S200):	☐ Ja

☐ Schiebeflügel mit integrierter Panik-Drehtürflügeltüre.

Fluchttür-Norm:	☐ EN 179	☐ EN 1125.

Panikflügel-Öffnungsrichtung:	☐ Nach aussen öffnend (Swing-Out)

☐ Nach innen öffnend (Swing In)

☐ Teleskop-Schiebetüre ohne Panikfunktion.

Elementbeschrieb

Konstruktion ausgeführt in

☐ Stahl	☐ Edelstahl (nur Standard-Schiebetüre)

Element mit Sprossen in insgesamt ......... Felder unterteilt.

Individuelle Elementbeschreibung ………………………………..……….

…………………………………………………………………………………

Mauerrahmenbreiten

Rechts: ...... mm.

Links: ...... mm.

Sturz: ...... mm.

Sockel: ...... mm.

Rahmengrösse (RAM): ....... x ....... mm	Stk. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Schiebetürantrieb

Automatischer Schiebetürantrieb
Fabrikat: ………………………………………….

Texte des Antriebslieferanten einfügen.

Beschreibung der Steuerungskomponenten

Preis Schiebetürantrieb inkl. Montage	Stk. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Total Brandschutztüren	Fr. ......................