Vorbeschrieb unisolierte Türen und Brandabschlüsse (E)

Vorbemerkung	Gegenstand der Ausschreibung ist die Herstellung, Lieferung und Montage von unisolierten Abschlüssen sowie von Abschlüssen mit Brandschutzfunktion. Die im Vorbeschrieb aufgeführten Konstruktionsmerkmale gelten für alle nachfolgenden Positionsbeschriebe. Die vom Vorbeschrieb abweichenden Ausführungen werden jeweils in den einzelnen Positionen umschrieben.
Brandschutz (allgemeine Hinweise)	Die Brandschutzanforderungen E30, E60 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die Fabrikation der Elemente hat durch lizenzierte Metallbauunternehmungen und nach den Richtlinien des Systemherstellers zu erfolgen. Die Konstruktionen müssen nach der EN-Norm 13501 geprüft und von der VKF zugelassen sein. Die Türen müssen gemäss den VKF-Richtlinien gekennzeichnet werden.
Panikfunktion (allgemeine Hinweise)	Türen mit Panikfunktion werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die Öffnung der verriegelten Türen muss im Brandfall von der Fluchtseite her auch ohne Schlüssel gewährleistet sein. EN 179: Panikfunktion mit Normalanforderung. Öffnung der Türen mittels abgekröpften Drücker. EN 1125: Panikfunktion für erhöhten Publikumsverkehr. Öffnung der Türen mittels Panik-Druckstangen (z.B. Pushbar oder Panikstangen). Bei 2-flügeligen Türen wird zwischen folgenden Versionen unterschieden: Teilpanik: Paniköffnung nur über den Gehflügel. Der Standflügel bleibt geschlossen. Vollpanik: Die Paniköffnung ist über den Geh- und den Standflügel möglich. Dies erfordert zusätzlich eine Mitnehmerklappe.
Profilsystem 50 mm	Forster Presto. Bautiefe 50 mm. Flügel- und Rahmenprofile beidseitig flächenbündig. Türflügel mit dreiseitig umlaufender, doppelter Gummidichtung. Rahmenecken und Sprossenstösse geschweisst. Preis inkl. allen Systemzubehörteilen und Dichtungsgarnituren. ☐ Konstruktion aus Stahl, pulverlackiert. ☐ Konstruktion aus Edelstahl CrNi 1.4301, geschliffen. ☐ Profile mit Lappen und einer Glashalteleiste (Glas exzentrisch eingebaut). ☐ Profile mit zwei Glashalteleisten (Glas zentrisch eingebaut). ☐ Glashalteleisten aus Standard-Klemmprofilen. ☐ Glashalteleisten Variante: ……………………………………………. Die Profil-Ansichtsbreiten werden in den einzelnen Positionen definiert.
Profilsystem XS Schmale Ausführung Flächenbündig Flächenversetzt	Forster Presto XS. Konstruktion aus Stahl, pulverlackiert. (Ohne Brandschutzanforderung !) ☐ Flächenbündige Version = Bautiefe 50 mm. ☐ Flächenversetzte Version = Bautiefe 57 mm. Türflügel mit dreiseitig umlaufender, doppelter Gummidichtung. Rahmenecken und Sprossenstösse geschweisst. Preis inkl. allen Systemzubehörteilen und Dichtungsgarnituren. ☐ Profile mit Lappen und einer Glashalteleiste (Glas exzentrisch eingebaut). ☐ Profile ohne Lappen, mit zwei Glashalteleisten (Glas zentrisch eingebaut). ☐ Standard-Glashalteleisten, 15 mm, aus Aluminium, rechtwinklig geschnitten und mit Klemmknöpfen befestigt. ☐ Design-Glashalteleisten, 15 mm, aus Aluminium in unterschiedlichen Formen, in Gehrung geschnitten und mittels Klemmfedern befestigt. Glashalteleisten Artikel-Nr.: ……………………………………………. Die Profil-Ansichtsbreiten werden in den einzelnen Positionen definiert.
Profilsystem 60 mm	Forster Presto. Bautiefe 60 mm. Konstruktion aus Stahl, pulverlackiert. Flügel- und Rahmenprofile beidseitig flächenbündig. Türflügel mit dreiseitig umlaufender, doppelter Gummidichtung. Rahmenecken und Sprossenstösse geschweisst. Preis inkl. allen Systemzubehörteilen und Dichtungsgarnituren. ☐ Profile mit Lappen und einer Glashalteleiste (Glas exzentrisch eingebaut). ☐ Profile mit zwei Glashalteleisten (Glas zentrisch eingebaut). ☐ Glashalteleisten aus Standard-Klemmprofilen. ☐ Glashalteleisten Variante: ……………………………………………. Die Profil-Ansichtsbreiten werden in den einzelnen Positionen definiert.
Drehflügeltüren und Festelemente (Standard)	Flächenbündige Drehflügeltüren und Festverglasungen aus Forster Presto-Profilen. Glas- und Paneelelemente mit Glashalteleisten eingesetzt. Die Fertigung der Elemente hat nach den Verarbeitungsrichtlinien des Systemanbieters zu erfolgen. Sämtliche Zubehörteile sind einzurechnen.
Blechbeplankte Türen	Konstruktion aus Forster Presto Profilen. Türen mit vollflächiger Blechbeplankung. Horizontale / vertikale Aussteifungen alle 1200 mm. Hohlräume mit den entsprechend der Widerstandsklasse vorgegebenen Isolationsmaterialien ausgefüllt. Schlossbestimmung bei E30 nach Richtlinien des Systemherstellers (mindestens ein Einsteckschloss mit Zusatzverriegelung). ☐ Vollblech-Türen, flächenbündig, Gesamtbaustärke der Türflügel 50 mm. Flügel bestehend aus stärkereduzierten Rahmenprofilen, Bautiefe 46 mm, mit beidseitig aufgeschweissten Abkantblechen, Stärke 1,5 bis 2,0 mm. ☐ Vollblech-Türen, Gesamtbaustärke der Türflügel 54 mm. Flügel bestehend aus Standard-Rahmenprofilen, Bautiefe 50 mm, mit beidseitig aufgeschweissten Stahlblechen, Stärke 1,5 bis 2 mm. ☐ Sichtfensterausschnitte in Türflügel mit entsprechend den Anforderungen zulässigen Gläsern bestückt. ☐ Quadratisch ☐ Rechteckig ☐ Rund
Fingerschutz- Türen	Drehflügeltüren aus Forster Presto 50 - Profilen. Flügel und Rahmen auf der Bandseite mit speziellen Fingerschutzprofilen ausgebildet. Türen mit Zapfenbändern und aufgesetzten Türschliesser.
Luftschalldämmung	Konstruktionen mit Schalldämmanforderungen nach EN-ISO-140 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Die geforderten Werte verstehen sich am Bau gemessen (R’w). Die vom Architekten allfällig geforderten Korrekturwerte für Rw,C oder Rw,Ctr sind anhand der vom Systemhersteller bereitgestellten Berechnungslisten im R’w-Wert einzurechnen.
Einbruchhemmende Konstruktionen	Einflügelige Türkonstruktionen mit Einbruchhemmung Klasse WK3 werden in den einzelnen Positionen jeweils definiert. Konstruktionen generell mit Lappenprofilen und einer Glashalteleiste auf der Innenseite. Glas exzentrisch eingebaut. Alle systemgebundenen Mehrfachverriegelungen, Verstärkungseinlagen und Elementeinbauten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Glas: P5A-Sicherheitsglas.
Schwellenausbildungen (Bodendichtung)	Die Schwellenausbildungen werden in den einzelnen Positionen definiert. Ausführungsvarianten: Keine: Keine Dichtung im Sockelbereich, jedoch Sockelprofile für den nachträglichen Einbau einer Dichtung ausgelegt. Senkdichtung: Mechanisch absenkbare Dichtung. Typ Stadi, Planet oder gleichwertig. Lippendichtung: Hohlflachschiene und im Flügel eingebaute Lippendichtung. Anschlagwinkel: Flügel mit Anschlagdichtung und im Boden eingelegtem Anschlagwinkel. Höhenversatz 20 mm.
Behandlung Stahl	Die Vorbehandlung / Reinigung der Konstruktionen ist nach den systemspezifischen Richtlinien des Profillieferanten durchzuführen. Stahlkonstruktionen mit Korund staubgestrahlt. Lackierung mit Epoxy-Pulvergrundierung und Silikonpolyester-Deckpulver, Gesamtschichtdicke 70 - 90 μm. RAL- oder NCS-Farbton gemäss Angabe des Architekten. Farbton ...............................................................................
Behandlung Edelstahl	☐ Konstruktion mit geschliffenen Gehrungen: Profile mit Korn 220 ab Werk in Längsrichtung nass geschliffen. Geschweisste Konstruktionsecken und Profilstösse verputzt und zu einwandfreien Gehrungs- bezw. Stosslinien verschliffen. ☐ Konstruktion mit sichtbaren Gehrungsschweissungen: Profile mit Korn 220 ab Werk in Längsrichtung nass geschliffen. Ecken und Stösse einwandfrei geschweisst und Anlauffarben elektrochemisch entfernt. Die Gehrungsschweissungen und Sprossenstösse bleiben sichtbar. Vor Auftragsvergabe muss ein Eckmuster vorgelegt werden.
Gläser (Brandschutz)	E30-Glastypen: Z.B. Pyroclear, Pyroswiss, Pyroguard. Es dürfen nur geprüfte und in Kombination mit dem Profilsystem zugelassene Gläser eingebaut werden. Der Glaseinsatz hat den Systemvorschriften sowie den Lieferantenrichtlinien zu erfolgen. Vom Unternehmer offeriertes Fabrikat: ............................................................
Paneele (Brandschutz)	Paneelelemente aus geprüften und entsprechend der Anforderung zugelassenen GKF-Brandschutzplatten. Paneele beidseitig mit Aluminium-, Stahl- oder Edelstahlblech 1.0 bis 1.5 mm belegt. Einsatz analog Glaselemente. Bei einbruchhemmenden Türen sind die Paneelfüllungen generell aus geprüften, druckfesten Brandschutzplatten und beidseitiger Stahlblechbeplankung 2.0 mm auszubilden.
Einsatzart der Füllelemente	☐ Nassverglasung mit Keramikfaserbändern und transparentem Silikon. ☐ Trockenverglasung mit Dichtungsgummi.
Beschläge (allgemeine Hinweise)	Es dürfen nur geprüfte und in Kombination mit dem Profilsystem zugelassene Beschläge eingebaut werden. Alle erforderlichen Befestigungsmaterialien sowie die erstmalige Einstellung und die Funktionsprüfung sind in die Preise einzurechnen.
Türschlösser	Gehflügelbeschläge von 1- und 2-flügeligen Türen: Einfachverriegelung: Gehflügel mit Einfallen-Einsteckschloss. Zusatzverriegelung: Gehflügel mit Einsteckschloss und Zusatzfalle nach oben. Mehrfachverriegelung: Gehflügel mit selbstverriegelndem Mehrpunktesicherheitsschloss mit 6mm Stulp Standflügelbeschläge von 2-flügeligen Türen: Keine Verriegelung: Standflügel mit Schliessblech aus Edelstahl, ohne weitere Verriegelung Falztreibriegel: Standflügel mit Falztreibriegel, automatisch verriegelnder Verschlussstange nach oben und unten, sowie Schaltschloss. Bedienung von der Flügel-Stirnseite her. Gegenschloss: Standflügel mit Panik-Gegenschloss, automatisch verriegelnder Verschlussstange nach oben und unten, sowie Schaltschloss. Bedienung von der Innenseite her. Zusätzliche Schlossfunktionen ☐ Selbstverriegelnd (SVP) ☐ Drückersteuerung ☐ Überwachungskontakte
Zylinder	Zylinderausschnitte in Türrahmen für Rund-Zylinder Durchmesser 22 mm. (z.B. KABA, SEA oder KESO). Die Zylinder werden bauseits geliefert und eingebaut.
Elektrische Türöffner	☐ Türöffner ohne Brandschutzanforderung: Typ: ……………………. ☐ Brandschutz-Türöffner, Typ Eff oder gleichwertig. Stromlos geschlossen. Verdeckte Kabelübertragungen im Türfalz. Elektrische Anschlüsse bauseits.
Bedienungselemente (Türgriffe)	☐ Forster-System-Drücker / -Knöpfe aus Edelstahl. ☐ Eckige Ausführung ☐ Runde Ausführung ☐ Drücker Fremdfabrikat: …………………. Typ: ……………………. ☐ Horizontal durchlaufende Panik-Druckstangen im Teleskopprinzip (Pushbar), nach EN 1125, Fabrikat Forster. Pushbar auf den Gehflügeln und ggf. auf den Standflügeln montiert. Die Schlosskombination mit Pushbar muss als Einheit geprüft und zugelassen sein.
Türbänder	Forster-Systembänder. Die Bänder sind entsprechend der Anwendung und Flügelbelastung der Türen zu dimensionieren. Bei einer Brandschutzanforderung sind die erforderlichen Mittelbolzen einzurechnen. Verstärkte Ausführungen bei automatisierten Türen (mindestens 3 Bänder pro Flügel). Anzahl Bänder pro Flügel: ☐ 2 Stk ☐ 3 Stk. ☐ Anschweissband ☐ höhenverstellbar ☐ 3D-verstellbar ☐ Falz-Anschraubband ☐ höhenverstellbar ☐ 3D-verstellbar ☐ Verdeckt liegendes 3D-Band (Öffnungswinkel 95°) ☐ Aufschraubband ☐ 2-teilig ☐ 3-teilig ☐ Variante: ……………………………………….
Türschliesser	Es sind ausschliesslich für den Brandschutz zugelassene Türschliesser zu verwenden. Bei 2-flügeligen Türen sind grundsätzlich zwei Türschliesser und eine Schliessfolgeregelung anzubieten, sowie bei Vollpaniktüren eine Mitnehmerklappe einzurechnen. ☐ Aufgesetzte Türschliesser, Typ: Dorma oder GEZE. ☐ Integrierte Türschliesser, Typ: Dorma ITS oder GEZE Boxer. ☐ Elektromagnetische Feststellung im Türschliesser integriert. ☐ Elektrische Haftmagnete, Wandmontage. ☐ Rauchmelder im Türschliesser integriert.
Stromzufuhr	Alle erforderlichen Vorkehrungen für den bauseitigen Elektrokabeldurchzug, wie Umlenkrohre, Einzugsdrahteinlagen, Schlaufen, etc. sind einzurechnen. Der Platzbedarf der Elektroleitungen sowie die Positionen der Kabeleinführungen sind vorgängig abzuklären.
Weichschott	Leitungsdurchdringungen im Deckenbereich werden bauseits mit Weichschott / Leichtbaustürzen ausgeführt und abgedichtet.
Montagestösse	Bei Elementen mit Übergrössen, sind geschraubte Montagestösse einzurechnen. Die Positionierungen der Stösse sind mit dem Architekten vorab abzusprechen.
Wandanschlüsse bei Brandanforderung	Rahmen in die Mauerleibung eingesetzt bzw. am Baukörper angeschlagen und mit zugelassenen Befestigungsdübeln alle 650 mm befestigt. Die Befestigung von Brandschutzkonstruktionen in Leichtbauwände darf nur in Ständerkonstruktionen mit einer Materialstärke von min. 3 mm Stahlblech vorgenommen werden.
Anschlussdichtungen	Fugenflanken gereinigt und mit Primer vorbehandelt. Fugenbreite max. 15 mm. Hohlraum mit nichtbrennbaren, zertifizierten Fugen-Stopfschnüren ausgefüllt und mit Thiokol- oder Silikon-Dichtstoff versiegelt.
Unternehmervorschlag	Falls ein anderes als das ausgeschriebene System vom Unternehmer vorgeschlagen wird, sind sämtliche brandschutztechnischen Zulassungen, bauphysikalischen Nachweise sowie ein Handmuster und die entsprechenden Detailpläne wie Systemschnitte, Wandanschlusslösungen und dgl. dem Architekten mit der Offerte einzureichen. Eine Unternehmervariante darf nur im Rahmen der vorgegebenen Bedingungen angeboten werden. Offeriertes Profilsystem: ......................................................................
Lieferumfang	- Lieferung, Verteilung und Montage. - Allfällige Montagestösse. - Montagegerüst. - Dichtungsarbeiten zwischen Metallkonstruktion und Baukörper. - Kranzüge

Positionsbeschriebe

0.0	Positionstext / Standort

Ausführung in Forster Presto, gemäss Vorbeschrieb für

Brandabschlüsse (E) und beiliegenden Architektenplänen.

Anforderungen

Brandschutz-Anforderung:	☐ Keine	☐ E30	☐ E60

Panikfunktion nach	☐ EN 179	☐ EN 1125.

2-flügelige Türe mit	☐ Teilpanik	☐ Vollpanik

Einbruchhemmung:	☐ WK3

Beschusshemmung:	☐ M3-SA

Luftschalldämmung R‘w:	…... dB (inkl. Korrekturwert ☐ C ☐ Ctr)

Elementbeschrieb

Profile: ☐ 50 mm Stahl ☐ 50 mm Edelstahl ☐ 60 mm Stahl

☐ Presto XS

Element mit Sprossen in insgesamt ......... Felder unterteilt.

Individuelle Elementbeschreibung ………………………………..……….

…………………………………………………………………………………

Schwellenausbildung (Bodendichtung)

☐ Keine ☐ Absenkdichtung ☐ Lippendichtung ☐ Anschlag

Flügel-Verriegelungen:

Gehflügel:	☐ Einfachverriegelung

☐ Zusatzverriegelung nach oben

☐ Mehrpunktverriegelung.

Standflügel:	☐ Keine ☐ Falztreibriegel ☐ Panik-Gegenschloss.

El.Türöffner:	☐ Ja

Zylinder:	☐ mit Zylinderausschnitt ☐ ohne Zylinderausschnitt

Türbeschläge

Bedienung von innen:	☐ Drücker	☐ Panikstange (Pushbar)

Bedienung von aussen:	☐ Drücker	☐ Knopf

Türschliesser auf:	☐ Gehflügel	☐ Standflügel

Elektromagn. Feststellung:	☐ Ja

Mauerrahmenbreiten

Rechts: ...... mm.

Links: ...... mm.

Sturz: ...... mm.

Sockel: ...... mm.

Rahmengrösse (RAM): ....... x ....... mm	Stk. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Total	Fr. ......................