Instructions d'utilisation:

Veuillez rayer les mentions inutiles ou ajouter des textes complémentaires.

Veuillez ne pas oublier d'effacer tous les textes de sélection marqués en rouge et les textes informatifs marqués en vert car ils ne servent qu'à une meilleure différenciation entre les versions de texte durant l'édition.

Prescriptions

0.	Prescriptions fermetures de porte coupe-feu en esthétique tout verre

Construction / système de profilés

Construction de base soudée en acier à partir des profilés spéciaux Forster Fuego Light pour une esthétique tout verre clipsée.

Version vitrage avec «2 parcloses en verre»:

Profilés sans bavette ayant chacun une parclose spéciale soudée ou vissée sur les côtés intérieur et extérieur. Verre coupe-feu, montage centré.

Version vitrage avec «1 parclose en verre»:

Profilés avec bavette et une parclose à tube rectangulaire vissée du côté intérieur. Verre coupe-feu, montage excentrique.

Bordure en verre

Bordure de la construction de base avec verre de sécurité, épaisseur ≤ 6 mm, et émaillage des bords collé sur des profilés de retenue en aluminium amovibles et fixés à la construction de base par un système de clips. Le prétraitement des surfaces en aluminium et le collage du verre doivent être réalisés selon les directives du fabricant du système.

Les prix comprennent tous les accessoires du système et les garnitures de joint

Joints de verre avec joints creux de 6 mm de largeur.

Couleur de l'émaillage des bords: ………………………………………..

Version «bordé d'un côté»:

Construction d'élément bordé d'un côté de verre.

Profondeur d'intégration du cadre avec bordures en verre : 76 mm.

Version «bordé des deux côtés»:

Construction d'élément bordé des deux côtés de verre.

Profondeur d'intégration du cadre avec bordures en verre : 86 mm.

(Remarque: uniquement possible pour les constructions avec des portes sans fonction anti-panique)

Protection incendie

Les exigences de résistance au feu EI30 et EI60 sont définies dans les différentes positions. Les éléments doivent être fabriqués par une entreprise de construction métallique agréée selon les directives du fabricant du système. Les constructions doivent être testées selon la norme EN 13501 et homologuées par l'AEAI. Les portes doivent être identifiées selon les directives AEAI.

Fonction anti-panique

(Attention: sur les portes avec fonction anti-panique, le vantail de porte ne doit être bordé de verre que d'un côté, donc côté paumelle.)

Les portes avec fonction anti-panique selon EN 179 ou EN 1125 sont définies dans les différentes positions. L'ouverture des portes verrouillées doit être garantie côté fuite sans clé en cas d'incendie.

Sur les portes anti-panique à deux vantaux, un taquet d'entraînement non apparent doit de plus être prévu.

Traitement acier

Le prétraitement / nettoyage des constructions doit être réalisé selon les directives du fournisseur de profilés spécifiques au système.

Constructions en profilés à revêtement de zinc-magnésium microsablées avec du corindon. Peinture avec primaire aux poudres époxy et poudre de couverture en silicone et polyester, épaisseur totale de couche 70 à 90 μm.

Coloris RAL ou NCS selon les indications de l'architecte.

Coloris ...............................................................................

Vitrages coupe-feu intérieurs

Types de vitrage: p. ex. Pyrostop, Contraflam ou Fireswiss.

Seuls des vitrages coupe-feu testés et homologués doivent être montés avec ce système de profilés. Feuillure de verre avec bande intumescente périphérique des quatre côtés Le vitrage doit être intégré selon les prescriptions du système et les directives du fournisseur.

Marque proposée par l'entrepreneur: .................................................

Version d'intégration de vitrage «vitrage à silicone»:

Vitrage à silicone avec bandes de fibres de céramique et silicone standard.

Version d'intégration de vitrage «vitrage à sec»:

Vitrage à sec avec profilés de joints EPDM.

Éléments de panneaux

Éléments de panneaux en plaques coupe-feu testées selon les exigences tels que plaques renforcées à la fibre de verre, Promatect H ou Knauf Fireboard. Panneaux recouverts des deux côtés de tôle (acier, alu, acier inox, Cu etc.) épaisseur 1.0 mm. Intégration avec parclose de manière analogue aux éléments vitrés, y compris bande intumescente périphérique des quatre côtés dans la zone de la feuillure.

Ferrements

Seuls des ferrements éprouvés et au dimensionnement suffisant pour les charges, respectant les normes en vigueur ainsi que les certificats d'essai et les homologations concernés doivent être utilisés. Tout le matériel de fixation nécessaire, le premier réglage et le contrôle du fonctionnement doivent être compris dans les prix. Les exigences allant au-delà de celles décrites ci-dessous pour le type de ferrement standard sont indiquées dans la description des positions.

Serrures de porte

Sélection «version de serrure pour vantail ouvrant sans fonction anti-panique ":

-	Vantail ouvrant avec serrure à mortaiser à un point, sans fonction anti-panique.

-	Vantail ouvrant avec serrure à mortaiser et verrouillage supplémentaire vers le haut, sans fonction anti-panique.

(Remarque: le verrouillage supplémentaire est obligatoire à partir de la hauteur de passage de 2‘500 mm et pour les portes à 2 vantaux sans verrouillage de vantail dormant!)

Sélection «version de serrure pour vantail ouvrant avec fonction anti-panique ":

-	Vantail ouvrant avec serrure à mortaiser à un point, avec fonction anti-panique E, B, ou D selon EN 179 ou EN1125.

-	Vantail ouvrant avec serrure à mortaiser et verrouillage supplémentaire vers le haut, avec fonction anti-panique E, B, ou D selon EN 179 ou EN1125.

(Remarque: le verrouillage supplémentaire est obligatoire à partir de la hauteur de passage de 2‘500 mm et pour les portes à 2 vantaux sans verrouillage de vantail dormant!)

Sélection «verrouillage de vantail dormant sans fonction anti-panique»

-	Vantail dormant de la porte à 2 vantaux sans verrouillage.

(Remarque: détermine le verrouillage supplémentaire vers le haut sur la serrure principale dans le vantail ouvrant!)

-	Vantail dormant de la porte à 2 vantaux avec serrure de commande à levier et serrure de retient, y compris barre de fermeture à verrouillage automatique vers le haut. Commande via levier dans la feuillure du vantail.

Version «verrouillage de vantail dormant avec fonction anti-panique»:

-	Vantail dormant de la porte à 2 vantaux, selon EN 179, avec serrure opposée anti-panique, y compris barre de fermeture vers le haut. Commande par poignée du côté intérieur de la porte.

Ajout en option « barre de fermeture inférieure»:

-	Barre de fermeture vers le bas supplémentaire pour le verrouillage du vantail dormant. Avec douille de sol.

Sélection «découpe pour cylindre»:

-	Découpe pour cylindre pour le cylindre rond de  22 mm fourni et monté par le client.

-	Sans découpe pour cylindre.

-	Les découpes pour cylindre sont définies dans les différentes positions.

En option «ouvre-porte électrique»:

-	Gâche électrique coupe-feu, type: ………….... .

sans courant fermé. Raccordement électrique par le client.

Poignées de porte

Les ferrements plaqués, tels que les rosettes de poignée et de cylindre, doivent être placés sur des éléments adaptateurs spécifiques au système afin de compenser l'épaisseur de la bordure en verre. Les bordures en verre doivent être découpées ou interrompues dans la zone des ferrements.

Sélection «poignée système Forster»:

-	Poignée en acier inox Forster. Exécution ronde avec coude et ressort de rappel, montage fixe sur la rosette ovale.

-	Poignée en acier inox Forster. Exécution anguleuse avec coude et ressort de rappel, montage fixe sur la rosette ovale.

-	Bouton en acier inox Forster, montage fixe sur la rosette ovale.

Sélection «poignée de tiers»:

-	Poignée en acier inox, marque: .......................Type: .............

-	Bouton en acier inox, marque: .......................Type: .............

Paumelles

Paumelles à visser spéciales avec centre fixe étendu pour l'esthétique tout verre. Paumelle 2D réglable.

Sélection «nombre de paumelles»:

-	Par vantail 2 paumelles et 1 axe central.

-	Par vantail 3 paumelles.

Ferme-porte

Sélection «type de ferme-porte»:

-	Ferme-porte intégré dans le profilé du vantail et de cadre. (Remarque: angle d'ouverture de vantail pour les ferme-portes automatiques intégrés seulement env. 100°).

-	Ferme-porte plaqué côté vantail sans bordure de verre.

Sélection «nombre de ferme-portes»:

-	Ferme-porte uniquement sur vantail ouvrant.

-	Ferme-porte sur vantail ouvrant et dormant, y compris dispositif de sélection de vantaux.

Sélection «équipements supplémentaires de ferme-porte»

-	Blocage électromagnétique intégré dans le ferme-porte.

-	Détecteur de fumée intégré dans le ferme-porte.

-	Taquet d'entraînement non apparent pour les portes anti-panique à deux vantaux

Joint seuil de porte

Version «sans joint de seuil»:

Pas de joint de seuil. Cependant les profilés de socle sont conçus pour recevoir un joint ultérieurement.

Version «joint seuil»:

Joint abaissable mécaniquement. Type Stadi ou équivalent. Sans seuil.

Alimentation électrique

Les éventuels conduits, les gaines et les contacts d’amenée de courant seront compris dans les prix unitaires. L’introduction des câbles, leur sortie ainsi que leur cheminement devront être fixés à la conception de l’élément.

Raccord mural

Cadre monté dans l'embrasure ou placé sur le corps de bâtiment et fixé tous les 650 mm avec des chevilles de fixation homologuées.

Joints de raccordement au bâtiment

Flancs de joint nettoyés et prétraités avec une couche de fond. Largeur du joint max. 30 mm. Espace intermédiaire rempli de cordons d'étanchéité de joint non inflammables, certifiés, et scellé avec un produit d'étanchéité de type Thiokol ou silicone.

Proposition de l'entrepreneur

S'il est proposé un autre système que celui mis en adjudication par l'entrepreneur, toutes les homologations relatives à la protection incendie, les attestations relatives à la physique du bâtiment ainsi qu'un échantillon commercial et les plans détaillés correspondants tels que coupes du système, solutions pour raccord mural etc. doivent être remis à l'architecte avec l'offre. Une version 'entrepreneur' ne doit être offerte que dans le cadre des conditions données.

Système de profilés offert: .....................................................................

Étendue de la fourniture

-	Livraison, répartition et montage.

-	Éclissages éventuels.

-	Travaux d'étanchéification entre la construction métallique et le corps de bâtiment.

-	Appareils de levage

Description des positions

0.0	Texte de position / emplacement

Exécution selon les prescriptions et les plans d'architecte ci-joints.

Exigences

-	EI30 pour porte et cloison vitrée avec esthétique tout verre

-	EI60 pour cloison vitrée avec esthétique tout verre

-	Sélection avec fonction anti-panique: E D B selon EN 179. (exigence normale)

-	Sélection avec fonction anti-panique: E D B selon EN 1125. (ouvert à un vaste public)

-	Sans fonction anti-panique.

Exigences de la physique du bâtiment

-	Isolation acoustique: ......... dB

Description d'élément

Construction avec cadre périphérique. Élément avec meneaux répartis dans un total de ......... champs. Bordure de la construction de base avec verre de sécurité aux bords émaillés.

-	...... champ(s) vitrage fixe, taille de champ: ......... x ........ mm.

-	...... champ(s) avec porte intégrée, ...... vantail (vantaux), vitré(s). Taille du passage de porte: ....... x ........ mm.

Ferrements de porte

Serrure, poignées, paumelles, ferme-porte et joint seuil selon les prescriptions, sauf indication contraire.

Taille du cadre (RAM): …....... x ........... mm	Unité(s). ......à CHF. .................	CHF. ..................

Total portes / vitrages coupe-feu avec esthétique tout verre	CHF ........................