# Texte de soumission type 	portes battantes et cadres fixes

Protection incendie EI30-60-90-120

Résistance aux fumées S200

Voie de fuite EN179/EN1125

Anti-effraction

Réduction phonique

Test 1million de cycles d’ouverture

Pare-balles FB4-NS

# Descriptif du système Forster fuego light		EI30-60-90

Remarques :

Les textes en rouge demandent une précision ou un choix de l’architecte.

Les textes en vert sont des remarques générales

Les textes en bleu doivent être renseignés par le serrurier.

## 0.	Portes et cloisons EI

Système de profilé

Forster fuego light.

Cadre fixe et vantail affleurés. Vantail avec double joint périphérique. Angles et raccords de traverses soudés et meulés. Les prix comprennent tous les accessoires et les joints nécessaires.

Elargissement de profil p.ex, socle: voir descriptif unitaire des articles.

Toutes les fixations seront invisibles. Aucun artifice de masquage des vis ne sera admis. Tous les éléments apparents seront thermolaqués, ép. 70 - 90 μm. RAL, IGP ou NCS

Couleur à choix..................................................................

Protection incendie

La classe de protection incendie selon la norme EN 13501 est définie dans le descriptif unitaire des articles.

La fabrication des éléments doit être réalisée selon les test et les homologations obtenues.

Conformément aux directives de l’AEAI, toutes les portes de protection incendie seront identifiées par une plaquette de reconnaissance comprise dans les prix unitaires. Une déclaration de conformité par porte sera remise au propriétaire du bâtiment.

Reconnaissances AEAI pour :

Vide de passage maximum homologué, voir schémas ci-après.

Les éléments pleins ou vitrés peuvent être modulables.

Autres possibilités fichiers de protection incendie avec Fuego Light :

Forster fuego light portes coulissantes EI30.doc

Forster fuego light porte coulissantes anti-panique EI30.doc

Forster fuego light plancher vitré EI60.doc

Forster fuego light Portes bois EI30 cadres fixes EI30-EI60.doc

Documentation, DWG, reconnaissances AEAI et dimensions:

en accès libre sur le site www.forster-profile.ch

Qualité et traitement de surface

La mise en oeuvre et le meulage des éléments sont soumis aux directives des fournisseurs de profilés.

ACIER

Profil en acier zingué par électrolyse :

Variante A1 :

Nettoyés et peints sur le site.

Variante A2 :

Léger sablage et thermolaquage, ép. 70 - 90 μm.RAL, IGP ou NCS

Couleur à choix..................................................................

ACIER INOXYDABLE (pour EI30 et EI60 uniquement)

Tous les éléments apparents seront de qualité identique aux profilés. L’orientation du meulage des profilés et des tôles sera définie par l’architecte.

Qualité 1.4301

Variante I1 "meulé brossé":

Profilés meulés, grain standard 220-240. Les soudures d’angle sont nettoyées et le meulage doit correspondre à l’angle de coupe du profil.

Variante I2 "soudure visible":

Profilés meulés, grain standard 220-240. Soudure sans métal d’apport à l’aide d’un gabarit de guidage. Décapage par électrolyse. Les soudures fines demeurent apparentes. Un échantillon d’angle peut être demandé par l’architecte.

Variante I3 "poli miroir":

Profilés et toutes les faces visibles sauf les chants des profilés, poli miroir.

Type de profil

Proposition 1:

Une parclose:

Profil avec une battue extérieure et une parclose intérieure. Le verre ou le panneau sont posés asymétriquement dans le cadre.

Proposition 2:

Deux parcloses:

Profil sans battue avec double parclose et verre monté à l’axe du cadre. Cette exécution ne convient pas pour l’extérieur.

Elargissement des cadres totalement affleurés aux vantaux

Les cadres et socles qui doivent être élargis devront respecter l’épaisseur de profil de 65mm maximum.

Les élargissements des cadres figurent sur les plans d’architecte. Ils font intégralement partie de la soumission et ils sont inclus dans les prix unitaires.

Le éventuels élargissements nécessaires afin d’éviter le conflit poignée et ouverture du vantail à 90° contre un mur seront comptabilisés.

Parcloses

Variante 1 :  "à clipser" (standard):

Parcloses clipsées sur des boutons de fixation cachés.

Variante 2:  "à visser":

Parcloses en acier équerre, ép. 3mm. Equerres coupés à l’onglet et vissés à l’aide de vis imbus visibles.

Variante 3:  "à visser":

Parcloses en acier équerre, ép. 3mm avec joint négatif

Pose des verres ou des panneaux sandwiches

Variante A :  "silicone" :

pose de bandes de mousse noires ou blanches

silicone standard, couleur à choix

Variante B:  "à sec":

joints EPDM noirs

Remplissages

Seuls les verres et panneaux de dimensions et de surface ayant été testés dans le système de profilés proposé sont autorisés. Le calage des remplissages se fera avec des cales incombustibles.

Il est important d’indiquer les cas d’exposition aux conditions climatiques (température, UV etc.) car certains verres y sont sensibles et doivent être produits en fonction de ces données.

Verres

Les verres de sécurité devront être conformes aux directives du SIGAB 002.

En cas de verres antichute, la charge à respecter est de …… kN/ml

Veuillez suivre les recommandations du fournisseur de verres en ce qui concerne leur mise en œuvre, leur dimensionnement, le stockage, le calage, etc...

Composition EI portes et cadres fixes vitrés.

A° Montage standard avec verre EI30-60-90 en parclose

B° Montage avec verre EI30-60 en parclose. Ajout d’un verre de parement ESG sur une seule face. À choix, verre collé ou clipsé. Emaillage sur la surface de collage du verre. Couleur à choix.

C° Montage avec verre EI30-60 en parclose. Ajout de deux verres de parement ESG sur deux faces. À choix, verre collé ou clipsé. Emaillage sur la surface de collage du verre. Couleur à choix.

D° Montage avec verre Contraflam Structure EI30 EI60 bord à bord sans montants. Hauteur maximum 4000mm, longueur infinie. Angles 0° à 180°homologués sans montants.

Les conditions de collage ainsi que le produit utilisé et sa compatibilité aux autres composants et surfaces de collage seront pris en compte par le mandataire et inclus dans ses prix unitaires.

E° Montage avec verre affleuré au cadre Fuego Light. Affleurement total.

Verres anti-feu EI30-EI60-EI90

Types de verres EI30 p.ex : Contraflam, Pyrostop ou Fireswiss.

Verre proposé, marque: .................................................

Composition EI portes et cadres fixes pleins.

V° Montage standard avec panneau EI30-EI60-EI90 en parclose.

W° Montage standard avec panneau EI30-EI60-EI90 en parclose et tôles collées sur profil pour aspect partiellement affleuré.

X° Montage avec tôles planes 3mm avec affleurement total du vantail au cadre fixe EI30.

Y° Montage avec tôles pliées et soudées sur profil plus fin EI60. Affleurement total du vantail par rapport au cadre fixe.

Z° Montage avec tôles soudées sur profil standard EI30-EI60. Affleurement partiel du vantail par rapport au cadre fixe.

Réduction phonique

Les valeurs de réduction phonique sont définies dans les articles unitaires.

Accessoires et ferrements

Seuls les accessoires certifiés avec le système de profilés sont autorisés. Ils seront inclus dans les prix unitaires.

Serrures crémones

Les accessoires et ferrements seront dimensionnés et définis par le serrurier en relation avec la dimension, le poids, les exigences statiques, les exigences normatives, les cycles d’ouverture et les dimensions testées. Ils seront inclus dans les prix unitaires.

Les ferrements permettront un réglage et un graissage des parties mobiles afin d’assurer l’étanchéité parfaite et un entretien aisé des éléments.

Important : Il est indispensable de faire figurer sur l’appel d’offres tout contrôle d’accès en indiquant le type ou mieux le modèle de contrôle qui devra être adapté par le serrurier.

Variantes de découpe de cylindre:

-	Découpe pour cylindre de type Suisse,   22 mm.

-	Découpe pour cylindre de type Européen,   17 mm.

-	Les découpes de cylindres sont définies dans les articles.

Attention, les serrures à rouleau avec poignée fixe sont interdites dans le domaine de la protection incendie

Fonction voie de fuite EN179 ou anti-panique EN1125

Les serrures avec fonction anti-panique sont décrites dans les articles unitaires. L’ouverture doit être possible dans le sens de fuite sans clé en un seul mouvement en une seconde.

En cas de porte à 2 vantaux, préciser si l’anti-panique concerne le ou les vantaux.

Pour les voies de fuite, les vides de passage horizontaux sont pris :

- 1 vantail, de la battue côté gâche au vantail ouvert à 90°

- 2 vantaux, de vantail à vantail ouverts à 90°

Poignées

Les poignées ci-dessous sont conformes à la norme de voies de fuite EN179.

Dimensions EN179

-	Poignées exécution ronde en acier inox avec ressort de rappel.

-	Poignées exécution carrée en acier inox avec ressort de rappel.

- Bouton extérieur rond fixe en acier inox.

Paumelles

Le nombre de paumelles sera défini par le serrurier selon les dimensions, le poids, les cycles et les fonctions des vantaux.

Paumelles à souder avec axe à bille réglable en hauteur et graisseur incorporé.

À choix :

Acier thermolaqué	Acier inoxydable

Joint sous vantail

Aucun joint obligatoire pour la protection incendie. Jeu sous vantail maximum 10-15mm

Ferme portes

Les ferme porte répondront à la norme EN1154 et leur force sera établie en fonction de la dimension, du poids et de l’angle d’ouverture de la porte.

Ferme-porte à glissière monté en applique type Dorma TS98 (int. ou ext.). Eloxé naturel.

Selon les directives AEAI, le ferme porte n’est pas obligatoire sur toutes les portes anti feu. Il sera important de le préciser par -C s’il est requis dans le plan de sécurité de votre projet. P. exp. : EI30-C

Il faudra également préciser s’il est requis sur les deux vantaux des portes doubles.

Apport de courant

Les éventuels conduits, les gaines et les contacts d’amenée de courant 24v/220 230 seront compris dans les prix unitaires.

L’introduction des câbles, leur sortie ainsi que leur cheminement devront être fixés à la conception de l’élément en coordination avec l’architecte.

Les câbles seront fournis au serrurier par le M.O.

Les appareils de contrôle d’accès seront fournis par le M.O.

La main d’œuvre pour les entaillages et le montage des appareils fournis par le M.O. seront compris dans les prix du serrurier.

Attention de prévoir les largeurs de profilés correspondant aux appareils à monter. L’architecte transmettra ces données lors de l’appel d’offre.

Raccords

Tous les raccords entre les parois devront respecter les exigences propres des éléments dans le domaine de la protection incendie.

En cas de fixation et de raccordement à un support non feu, le MO prévoira les renforts REI de la classe de protection incendie nécessaire.

Les cadres seront fixés et calés selon les indications du fabricant de profilés et selon les certificats obtenus.

ATTENTION : En cas de fixation dans de la cloison légère (placo-plâtre ou alba), des renforts devront être prévus. Veuillez-prendre contact avec notre bureau.

Etancheité aux murs

Le jeu maximum entre le cadre et la maçonnerie est de 30mm. Le calfeutrage est réalisé par de la laine minérale de 120kg/m3 ou du cordon céramique type Fiberfax. L’étanchéité est assurée par un joint silicone standard couleur à choix ……. des deux côtés de l’élément.

Cas spéciaux

En cas de dépassement des caractéristiques des attestations obtenues (dimensions, ferrements, verres, raccords), une conception préalable doit être entreprise en collaboration avec l’architecte, le constructeur métallique et le fournisseur de profilés. Cette étude sera soumise à la police cantonale du feu pour approbation sous forme d’homologation individuelle. Cette démarche sera comprise dans les prix.

Autres propositions

Dans le cas où le choix d’un autre système de profilés est privilégié, les conditions techniques, esthétiques et de protection incendie devront être respectées selon les attestations AEAI. Les détails de construction devront être équivalents aux détails étudiés par l’architecte.

Système proposé : ......................................................................

Autre proposition

Le système décrit a été sélectionné par l’architecte selon des critères esthétiques, techniques et normatifs sur une estimation statique provisoire. Dans le cas où une autre solution devait être proposée par l’entrepreneur, elle devra être au minimum équivalente et respecter les conditions initiales définies par l’architecte en respect des directives AEAI.

Système proposé : ......................................................................

Sont inclus dans vos prix

-	Fourniture, traitement et pose.

-	Tous les ferrements et accessoires nécessaires.

-	Les verres, les panneaux, les tôles de raccord, les calfeutrages, les joints etc.

-	Tous les raccords à la maçonnerie et les joints nécessaires.

-	Les moyens d’aide au travail (engins de levage, pont roulant, échafaudage, échelle).

- Les plans de fabrication et de pose.

- les plans d’architecte sont indicatifs et font partie intégrante de la soumission.

- la partition des éléments selon l’accès au chantier, la dimension des fours de thermolaquage, la dimension des homologations des cadres et des remplissages.

- les éventuelles dilatations nécessaires dues aux fluctuations des dalles. Ces données devront être transmises par l’ingénieur du projet.

- les calculs statiques.

# Descriptif de position

## 0.0	Position / Situation

Exécution en application des plans de principe n°…...

Exigence

-	Système de profilés Fuego Light ou équivalent

-Classe de protection incendie EI30 et/ou EI60 et/ou EI90

reconnaissance AEAI n°…. pour les portes

reconnaissance AEAI n°…. pour les portes

-	Serrure avec ou sans anti-panique ?

- Déclenchement par poignée EN179 ou barre EN1125 ?

-	Réduction phonique ...... dB.

- Anti-effraction jusqu’à la classe RC3 selon la norme EN1627 est possible.

- Verre isolant thermique Ug …..W/m2K

Description de l’élément

Construction avec cadre périphérique, traverses et remplissages inclus.

-	...... vitrage (s) fixe (s), dimensions: ........ x ........ mm.

-	...... porte, vide de passage: ....... x ....... mm.

Ferrements sur vantail de service : (porte 1 vantail)

- selon choix établi par l’architecte.

Ferrements sur vantail semi-fixe : (porte 2 vantaux)

- selon choix établi par l’architecte.

Elargissement des cadres

-	Droite: ...... mm.

-	Gauche: ......  mm.

-	Haut: ...... mm.

-	Socle: ...... mm.

Hauteur du socle des portes et éléments fixes :

...... mm.

Dim. totale : ....... x ....... mm	pces. ......	à Fr. ......................	Fr. ......................

Test de protection incendie

En l’absence totale de preuves de tenue à la classe de résistance feu requise pour un élément, la direction des travaux, peut exiger un test de protection incendie. Cette opération comprendra toutes les démarches administratives et pratiques jusqu’à la rédaction du rapport de test. Le rapport de test devra être émis par un laboratoire reconnu par l’AEAI.

Délai approximatif ………………

Test de protection incendie	en bloc	à Fr. ......................

## Plus-Values

Systèmes d’ouverture

La police du feu décide de l’utilisation de poignées EN179 (voie de fuite) ou de barres EN1125 pour les sorties de secours anti panique.

-Push bar EN1125 exécution aluminium éloxé, aluminium thermolaqué ou acier inox meulé grain 220-240.

-	Barre de poussée EN1125 exécution aluminium éloxé, aluminium thermolaqué ou acier inox meulé grain 220-240.

  - Dispositif anti panique complet avec serrure, ferme porte et tout autre élément relatif aux voies de fuite pour l’équipement de :

Porte à un vantail EN179 (voie de fuite)	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à un vantail EN1125 (anti-panique)	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à deux vantaux EN179 (voie de fuite)	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à deux vantaux EN1125 (anti panique)	la pce. ......	à Fr. ......................

  - Dispositif complet pour porte asservie à la détection incendie du bâtiment ne se refermant automatiquement qu’en cas d’incendie. Serrure, crémone, ferme-porte, électro aimants, bouton de libération etc. inclus pour :

Porte à un vantail	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à deux vantaux	la pce. ......	à Fr. ......................

  - Dispositif complet pour ouverture de la porte par motorisation des vantaux à la française. Bouton de commande, moteurs, radars de détection d’ouverture et de sécurité, éventuel élargissement de profil pour fixation des moteurs etc. pour :

Porte à un vantail	la pce. ......	à Fr. ......................

Porte à deux vantaux	la pce. ......	à Fr. ......................

Cette variante ne concerne que les portes battantes. Pour les coulissants veuillez-vous reporter au texte de soumission Forster fuego light Coulissant EI30.doc

2.1	Ferme porte intégré dans le profil. Type Dorma ITS96 pour 1 vantail principal.

la pce. ......	à Fr. ......................

2.2	Ferme porte intégré dans le profil. Type Dorma ITS96 pour deux vantaux. Sélection de fermeture inclus.

la pce. ......	à Fr. ......................

Seuils

3.1	Seuil automatique type Planet ou Stadi

Longueur de seuil ....... mm	la pce. ......	à Fr. ......................

3.2	Seuil avec joint néoprène

Longueur de seuil ....... mm	la pce. ......	à Fr. ......................

Gâche électrique anti-feu

eff eff 118F à émission (bloquée hors courant). Câblage invisible inséré dans le champ de la porte. 24v. Les gâches électriques seront obligatoirement bloquées en cas d’incendie. Pour permettre l’ouverture manuelle en cas de fuite (sortie de secours) la porte sera équipée d’un dispositif complet EN179 ou EN1125.

4.1	Gâche électrique correspondant aux nombres de becs de cane des portes.

la pce. ......	à Fr. ......................

Divers ferrements

5.10	Montage contact magnétique indicateur d’ouverture de vantail. (fourni par le M.O)

la pce. ......	à Fr. ......................

5.11	Serrure motorisée type Dorma SVP ou eff avec boitiers de commande et de dérivation inclus. Serrure à un point

la pce. ......	à Fr. ......................

5.12	Serrure motorisée type Dorma MSVP ou eff avec boitiers de commande et de dérivation inclus. Serrure à 3 points

la pce. ......	à Fr. ......................

5.13	Montage clavier de commande d’ouverture de porte. (fourni par le M.O)

la pce. ......	à Fr. ......................

5.14	Montage lecteur de badge pour la commande d’ouverture de porte. (fourni par le M.O)

la pce. ......	à Fr. ......................

5.15	Butoir de porte escamotable dans le sol

la pce. ......	à Fr. ......................

5.16	Butoir de porte

la pce. ......	à Fr. ......................

5.17	Exit controler pour gérer la fuite du public en présence d’une porte anti-panique

la pce. ......	à Fr. ......................

Paumelles

6.1	Paumelle supplémentaire par vantail

la pce. ......	à Fr. ......................

  - Paumelle à souder réglable en 3 dimensions

Acier thermolaqué	      Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.3	Paumelle à visser dans le chant du profil avec axe à bille et graisseur incorporé. Réglage dans les 2 ou 3 dimensions

Acier thermolaqué	      Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.4	Paumelle à visser en applique réglable en 2 dimensions

Acier thermolaqué	      Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

  - Paumelle à visser en applique à deux bras

Acier thermolaqué	      Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.6	Paumelle à visser en applique à trois bras

Acier thermolaqué	      Acier Inoxydable

la pce. ......	à Fr. ......................

6.7	Paumelle invisible. Montage encastré dans le profil.

la pce. ......	à Fr. ......................

Devoir d’entretien

Selon le nouveau règlement de protection incendie, le propriétaire du bâtiment est responsable de l’entretien des portes et cloisons E et EI de son bâtiment.

(Source : art. 18 du règlement 2003 de l’ AEAI)

Prix global par année pour l’entretien par le constructeur métallique de toutes les portes et cloisons E ou EI de cette soumission pour la durée d’un an.

En bloc ..... Fr. ......................

Notre bureau technique se tient volontiers à disposition pour des renseignements complémentaires.

Forster Systèmes de Profilés SA

Av. du Théâtre 18

1870 Monthey

Port :	079/699.74.76

Tel:	024/473.44.85

eric.ingignoli@forster.ch